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Наименование
	Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Крутогоровское сельское поселение» Соболевского муниципального района Камчатского края на период
до 2042 года (далее – схема)

	Основание для разработки Схемы
	Водный кодекс Российской Федерации от 03 июня 2006год
№74-ФЗ; Федеральный закон от 07 декабря 2011г. №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»; Постановление Правительства РФ от 05 сентября 2013г. №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»; СП 42.13330.2016 «Градостроительство.
Планировка и застройка городских и сельских поселений»; СП 40-102-2000 «Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации из полимерных материалов»; СП 31.13330.2021 «Водоснабжение. Наружные сети и сооруже-ния»; генеральный план муниципального образования «Круто-горовское сельское поселение» Соболевского муниципального
района Камчатского края

	Заказчик Схемы
	Администрация Крутогоровского сельского поселения Соболевского муниципального района Камчатского края

	Разработчик Схемы
	ИП Рыжков Денис Витальевич 620141, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Ольховская, 23, оф 175 т. 8 (343) 382-60-04 email: director@profgkh.com

	Сроки и этапы реализации Схемы
	Схема реализуется в период с 2026 по 2042 годы. Базовый год – 2025 год. Первая очередь строительства – 2028 год, расчётный
срок – 2042 год (в соответствии с генеральным планом сельского поселения)
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	Цели и задачи Схемы
	Цель схемы - обеспечение к 2042 году надёжного, бесперебойного и безопасного водоснабжения населения и объектов социальной инфраструктуры Крутогоровского сельского поселения питьевой водой нормативного качества в объёмах, соответствующих перспективной потребности, определённой генеральным планом поселения, а также создание централизованной системы водоотведения. Задачи схемы:
· доведение охвата населения централизованным водоснабжением до 100 %;
· сокращение потерь воды при транспортировке с 50,09 % до 19,71 %;
· Реконструкция здания водозабора с внутриплощадочными сетями водоснабжения
· Реконструкция внутриплощадочных сетей водозабора п. Крутогоровский
· Реконструкция здания водозабора п. Крутогоровский.
· Модернизация оборудования в здании водозабора
· Модернизация скважины водоснабжения №1 на территории водозабора
· Модернизация скважины водоснабжения №2 на территории водозабора
· Модернизация скважины водоснабжения №3 на территории водозабора
· 

	Ожидаемые результаты от реализации мероприятий Схемы
	Охват населения централизованным водоснабжением - 100 % к 2042 году против 95,59 % (195 чел.) в 2025 году.
Подача воды в сеть – 57,728 тыс. куб. м/год (158,59 куб. м/сут) на расчётный срок.
Доля проб питьевой воды, не соответствующих нормативам, - 0,00 %.
Доля потерь воды при транспортировке - снижение с 50,09 % до 19,71 %.
Создание централизованной системы водоотведения: 3 200 м сетей, КНС и очистные сооружения канализации 120 (150) куб. м/сут;
доля сточных вод, не подвергающихся очистке, - снижение со 100 % до 0 %




	Объем и источники финансирования
	Общий объём финансирования мероприятий схемы - 55 827,98 тыс. руб. без НДС (68 110,14 тыс. руб. с НДС 22 %), в ценах на 01.06.2026, 
Источники финансирования: средства бюджета Крутогоровского сельского поселения, бюджета Соболевского муниципального района, бюджета Камчатского края и федерального бюджета в рамках государственных программ («Чистая вода»,
«Комплексное развитие сельских территорий»), а также средства организации, осуществляющей водоснабжение, в составе инвестиционной программы и внебюджетные источники

	Контроль за ис-полнением
	Администрация Крутогоровского сельского поселения Соболевского муниципального района Камчатского края



Введение
Разработка схемы водоснабжения и водоотведения выполнена в соответствии с требованиями Федерального закона от 07 декабря 2011г. №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и Постановления Правительства РФ от 5 сентября 2013 г. №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения».
Схема водоснабжения и водоотведения разрабатывается в целях удовлетворения спроса на холодную, горячую воду и отвод стоков, обеспечения надежного водоснабжении и водоотведения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем водоснабжения и водоотведения и внедрения энергосберегающих технологий.
Схема водоснабжения и водоотведения разработана на основе следующих принципов:
· обеспечение мероприятий, необходимых для осуществления питьевого водоснабжения и водоотведения в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;
· обеспечение безопасности и надежности водоснабжения потребителей в соответствии с требованиями технических регламентов;
· минимизации затрат на водоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;
· минимизации вредного воздействия на окружающую среду;
· обеспечение не дискриминационных и стабильных условий осуществления предпринимательской деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения;
· согласованности схем водоснабжения и водоотведения с иными программами развития сетей инженерно-технического обеспечения;
· обеспечение экономически обоснованной доходности текущей деятельности организаций, обеспечивающих водоснабжение и водоотведение и используемого при осуществлении регулируемых видов деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения инвестированного капитала.
Схема водоснабжения и водоотведения разработана исходя из анализа фактических нагрузок потребителей по водоснабжению и водоотведению с учетом их поэтапного перспективного развития на 10 лет, баланса водопотребления и водоотведения, оценки существующего состояния сетей водоснабжения и водоотведения, возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надежности и экономичности.
При разработке схемы водоснабжения и водоотведения использовались:
· Генеральный план муниципального образования «Крутогоровское сельское поселение» Соболевского муниципального района Камчатского края (ООО
«Точка», 2021 год).
· Информация, предоставленная Администрацией Крутогоровского сельского поселения Соболевского муниципального района Камчатского края и АО
«Корякэнерго» (опросный лист для разработки/актуализации схемы водоснабжения
, письмо АО «Корякэнерго» исх. № 775 от 20.04.2026), а также технические паспорта ГУП «Камчатское краевое БТИ» на сооружение «водозабор» (инв. № 525) и сооружение «водопровод» (инв. № 529).

Основные термины и сокращения
Для целей схемы используются следующие основные понятия:
1) водоотведение - прием, транспортировка и очистка сточных вод с использованием централизованной системы водоотведения;
2) водоснабжение - водоподготовка, транспортировка и подача питьевой или технической воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем холодного водоснабжения (холодное водоснабжение) или приготовление, транспортировка и подача горячей воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем горячего водоснабжения (горячее водоснабжение);
3) водопроводная сеть - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки воды, за исключением инженерных сооружений, используемых также в целях теплоснабжения;
4) гарантирующая организация - организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная решением органа местного самоуправления поселения, сельского округа, которая обязана заключить договор холодного водоснабжения, договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения с любым обратившимся к ней лицом, чьи объекты подключены к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения;
5) инвестиционная программа организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение (далее также - инвестиционная программа), - программа мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения;
6) канализационная сеть - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки сточных вод;
7) качество и безопасность воды (далее - качество воды) - совокупность показателей, характеризующих физические, химические, бактериологические, органолептические и другие свойства воды, в том числе ее температуру;
8) коммерческий учет воды и сточных вод (далее также - коммерческий учет)
- определение количества поданной (полученной) за определенный период воды, принятых (отведенных) сточных вод с помощью средств измерений (далее - приборы учета) или расчетным способом;
9) нецентрализованная система горячего водоснабжения - сооружения и устройства, в том числе индивидуальные тепловые пункты, с использованием которых приготовление горячей воды осуществляется абонентом самостоятельно;
10) нецентрализованная система холодного водоснабжения - сооружения и устройства, технологически не связанные с централизованной системой холодного водоснабжения и предназначенные для общего пользования или пользования ограниченного круга лиц;
11) объект централизованной системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения - инженерное сооружение, входящее в состав централизованной системы горячего водоснабжения (в том числе центральные тепловые пункты), холодного водоснабжения и (или) водоотведения, непосредственно используемое для горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

12) организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение (организация водопроводно-канализационного хозяйства), - юридическое лицо, осуществляющее эксплуатацию централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем;
13) орган регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения (далее - орган регулирования тарифов) - уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов либо в случае передачи соответствующих полномочий законом субъекта Российской Федерации орган местного самоуправления поселения или сельского округа, осуществляющий регулирование тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения;
14) питьевая вода - вода, за исключением бутилированной питьевой воды, предназначенная для питья, приготовления пищи и других хозяйственно-бытовых нужд населения, а также для производства пищевой продукции;
15) техническая вода - вода, подаваемая с использованием централизованной или нецентрализованной системы водоснабжения, не предназначенная для питья, приготовления пищи и других хозяйственно-бытовых нужд населения или для производства пищевой продукции;
16) техническое обследование централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения - оценка технических характеристик объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения;
17) централизованная система горячего водоснабжения - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для горячего водоснабжения путем отбора горячей воды из тепловой сети (далее - открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения) или из сетей горячего водоснабжения либо путем нагрева воды без отбора горячей воды из тепловой сети с использованием центрального теплового пункта (далее - закрытая система горячего водоснабжения);
18) централизованная система холодного водоснабжения - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоподготовки, транспортировки и подачи питьевой и (или) технической воды абонентам.
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Характеристика Крутогоровского сельского поселения Соболевского муниципального района Камчатского края
Муниципальное образование «Крутогоровское сельское поселение» наделено статусом сельского поселения Законом Камчатской области от 22.10.2004 № 224 «Об установлении границ муниципальных образований на территории Соболевского района Камчатской области и о наделении статусом муниципального района и сельского поселения». Сокращённое наименование - МО «Крутогоровское сельское поселение».
Сельское поселение расположено на территории Соболевского муниципального района Камчатского края и состоит из единственного населённого пункта - посёлка Крутогоровский, являющегося административным центром муниципального образования. Посёлок расположен на побережье Охотского моря в 450 км от г. Петропавловска-Камчатского и в 105 км от районного центра - с. Соболево; с севера территорию поселения ограничивает река Крутогорова. Сухопутная связь с внешним миром отсутствует, доставка грузов осуществляется вдоль внутрипромысловой автодороги через контрольно-пропускные пункты «0 км» и «206 км».
Площадь территории сельского поселения составляет 849,88 га, в том числе земли населённых пунктов - 315,83 га, земли сельскохозяйственного назначения - 534,05 га.
Территория поселения расположена в Западно-Камчатской низменности и принадлежит к Западно-Камчатскому прибрежно-морскому ландшафтно-хозяйственному району. Рельеф равнинный, высота над уровнем моря - 6 м; посёлок расположен на песчаной косе Охотского моря. Климат морской, холодный: зима продолжительная (4,5-6,5 месяца) со средней температурой около минус 10 °С, лето прохладное (2-4 месяца) с температурой 8-9 °С, часты туманы, высокая влажность. Годовое количество осадков - 300-500 мм. Основные природно-климатические параметры территории: средняя максимальная температура наиболее жаркого месяца - плюс 16,3 °С; температура наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 - минус 30 °С; тип местности - А; снеговой район - VI; ветровой район - VII; нормативная глубина промерзания грунта - 2,63 м; сейсмичность - 7 баллов. Продолжительность отопительного периода - 9 месяцев (приказ Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края от 30.08.2016 № 507).
Численность постоянного населения по данным Администрации сельского поселения по состоянию на 13.04.2026 составляет 204 человека. По данным государственной статистики численность населения составляла: 2015 год - 375 чел., 2017 год - 381 чел., 2019 год - 349 чел., 2021 год - 356 чел. Для поселения характерна устойчивая естественная и миграционная убыль населения.
Генеральным планом сельского поселения прогноз численности населения выполнен в трёх вариантах; к реализации принят третий (оптимистичный) вариант, учитывающий Федеральный закон от 01.05.2016 № 119-ФЗ и государственную программу «Комплексное развитие сельских территорий»: первая очередь (2032 год)
- 365 чел., расчётный срок (2042 год) - 367 чел. Указанный прогноз принят в настоящей схеме в качестве расчётного, поскольку схема водоснабжения и водоотведения подлежит согласованию с утверждённым документом территориального планирования.

[bookmark: _bookmark2]Жилищный фонд сельского поселения представлен 32 жилыми домами, из них 10 - благоустроенные двухэтажные многоквартирные дома, 22 - дома индивидуальной жилой застройки. Общая площадь жилищного фонда - 9,3 тыс. кв. м, обеспеченность - 27,4 кв. м общей площади на одного жителя. На расчётный срок генеральным планом предусмотрено увеличение площади жилищного фонда до 12 845 кв. м при жилищной обеспеченности 35,0 кв. м/чел.
Социальная инфраструктура поселения представлена общеобразовательной школой 1968 года постройки с проектной мощностью 275 учебных мест (школа оборудована водопроводом, канализацией и центральным отоплением), дошкольной ступенью обучения на 18 мест, врачебной амбулаторией ГБУЗ КК «Соболевская районная больница» (ул. Сахалинская, 53) мощностью 6 посещений в смену в здании площадью 697,0 кв. м с фактическим износом 100 %, МКУК «Центр досуга п. Крутогоровский» на 30 мест (122,5 кв. м) и МКУК «Библиотека п. Крутогоровский» (46 кв. м), школьным спортивным залом, многофункциональным спортивным комплексом и четырьмя предприятиями розничной торговли общей торговой площадью 214,8 кв. м.
Экономика поселения основана на рыбодобыче и рыбопереработке. На территории поселения  осуществляют  деятельность  ООО  «Заря»,  ООО  РК
«Крутогоровское» и ООО «Колпаковский рыбокомбинат». Поселение находится в территориальной близости от газовых месторождений; природный газ поступает по распределительным газопроводам от Нижне-Квакчикского газоконденсатного месторождения через ГРС «Крутогоровское».
Инженерная инфраструктура. Электроснабжение осуществляется от газодизельной электростанции ГДЭС-21 установленной мощностью 2,340 МВт; поставщик электроэнергии - АО «Корякэнерго»; в посёлке 3 трансформаторные подстанции, протяжённость электрических сетей - 3,3 км. Теплоснабжение обеспечивается двумя газовыми котельными установленной мощностью 1,51 и 0,44 Гкал/ч. Водоснабжение - централизованное, от подземного водозаборного сооружения; централизованная система водоотведения отсутствует. Организация, эксплуатирующая систему водоснабжения, - АО «Корякэнерго».

Схема водоснабжения Крутогоровского сельского поселения Соболевского муниципального района Камчатского края
1. [bookmark: _bookmark3]Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения
1.1. [bookmark: _bookmark4]Описание системы и структуры водоснабжения сельского поселения и деление территории сельского поселения на эксплуатационные зоны
Система и структура водоснабжения сельского поселения
Системой водоснабжения называют комплекс сооружений и устройств, обеспечивающий снабжение водой всех потребителей в любое время суток в необходимом количестве и с требуемым качеством.
Задачами систем водоснабжения являются:
· добыча воды;
· транспортировка воды;
· подача воды в водопроводную сеть к потребителям.
Организация системы водоснабжения сельского поселения (далее – сельское поселение) происходит на основании сопоставления возможных вариантов с учетом особенностей территории, требуемых расходов воды на разных этапах развития сельского поселения, возможных источников водоснабжения, требований к напорам, качеству воды и гарантированности ее подачи.
На территории сельского поселения представлена 1 эксплуатационная зона, включающая одну технологическую зону в п. Крутогоровский. Питьевая вода подаётся от подземного водозаборного сооружения , расположенного на территории поселения.
Централизованную систему водоснабжения обслуживает АО «Корякэнерго» (683013, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Озерная, 41; ОГРН 1058200094204, ИНН/КПП 8202010020/410101001).
1.2. [bookmark: _bookmark5]Описание территорий сельского поселения, не охваченных централизованными системами водоснабжения
Централизованным водоснабжением обеспечено 195 человек, или 95,59 % населения сельского поселения. Не охвачены централизованным водоснабжением отдельные домовладения индивидуальной жилой застройки п. Крутогоровский, удалённые от существующих сетей водоснабжения (9 чел., 4,41 % населения); водоснабжение таких потребителей осуществляется от индивидуальных источников. Иных населённых пунктов на территории сельского поселения нет.
1.3. [bookmark: _bookmark6]Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения и перечень централизованных систем водоснабжения
Территория, охваченная системой централизованного холодного водоснабжения, представленная в таблице 1.3.1.
Таблица 1.3.1 – Технологическая зона водоснабжения


	Наименование или номер водозаборного сооружения
	Населенный пункт
	Номер технологической
зоны
	Описание технологической зоны

	1
	2
	3
	4

	Водозаборное сооружение Скважина № 16-191 Скважина № 16-193 Скважина № 16-194
	п. Крутогоровский
	Технологическая зона №1
	Технологическая зона расположена в п. Крутогоровский, водоснабжение осуществляется от артезианских скважин
водозаборного сооружения


Технологическая зона №1 охватывает п. Крутогоровский, в том числе застройку по ул. Заводская и ул. Сахалинская.
Для потребителей, у которых отсутствует централизованное водоснабжение в технологических	зонах	централизованного	водоснабжения,	водозабор осуществляется от индивидуальных источников водоснабжения: скважин, колодцев.
В таблице 1.3.2. представлено распределение централизованного водоснабжения на территории сельского поселения в разрезе населенных пунктов.
Таблица 1.3.2 – Водоснабжение по населенным пунктам сельского поселения
	
Наименование населенного пункта
	Общее водопотребление за 2025год, тыс. куб.
м/год
	Централизованное водоснабжение, % охвата населенного
пункта
	
Водозаборные сооружения, шт.
	Децентрали-зованное водоснабжение,
% охвата населенного пункта

	п. Крутогоровский
	95,340
	95,59
	1
	4,41


1.4. [bookmark: _bookmark7]Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения
[bookmark: _bookmark8]Техническое обследование не производилось.
1.4.1. [bookmark: _bookmark9]Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений
Система холодного водоснабжения Крутогоровского сельского поселения состоит из: 
- водозаборного узла в составе: семи скважин (№ 16-190, № 16-191, № 16-192, № 16-193, № 16-194, № 16-195, № 2061) из них рабочих, находящихся в эксплуатации у Крутогоровского энергоузла три - № 16-191, № 16-193, № 16-194;
- скважины оборудуются погружными электронасосами марки ЭЦВ 6-16-75-3шт. производительностью 16 м3/ч, напором 75 м.в.с., мощностью 5,5 кВт. Ориентировочная глубина загрузки насосов около 20м.;
- системы трубопроводов надземной прокладки от скважин до здания водозабора.
- здания новой водонасосной станции, укомплектованной четырьмя полиэтиленовыми емкостями запаса воды общим объёмом 40 м3, насосной стацией АНПУ 4 АЦМСН 4015-05(состоящая из четырех насосов электрической мощностью 4кВт каждый) подающих воду из емкостей запасы воды в систему холодного водоснабжения села, установки обеззараживания воды УОВ-ПВ-30 электрической мощностью 1,6 кВт установленной после расходных емкостей. Автономная система отопления здания новой водонасосной включает себя электрокотел ZOTA-18 с электрической мощностью 18кВт и один циркуляционный насос электрической мощностью 0,13кВт.

Характеристика водозаборных сооружений отображена в таблице 1.4.1.1. Таблица 1.4.1.1 – Характеристика водозаборных сооружений



	Наименование или номер скважины
	
Населенный пункт
	Год
ввода в экс-плуа-
тацию
	Вид воды (питьевая, техническая)
	Глубина
, м
	
Состояние
	Дебет, куб.м.
/ч

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Водозаборное сооружение (год ввода – 2015, установленная мощность – 2 790 куб. м/сут, всего 7 скважин, в работе – 3)

	Скважина №
16-191
	п. Крутогоровский
	2015
	Питьевая
	40,00
	Рабочая
	6,12

	Скважина № 
16-193
	п. Крутогоровский
	2015
	Питьевая
	40,00
	Рабочая
	11,88

	Скважина №
16-194
	п. Крутогоровский
	2015
	Питьевая
	
40,00
	Рабочая
	
6,12


Оголовки скважин находятся в исправном состоянии и обеспечивают герметизацию. Отверстия для замера положения уровней воды имеются. Глубина водоносного горизонта - 40 м.
На скважинах имеются выпуски для отбора проб с целью контроля качества воды. Для контроля качества подземных вод ежегодно проводятся отборы проб воды с целью лабораторного анализа и выявления показателей, превышающих предельно-допустимую концентрацию (ПДК).
Зона санитарной охраны водозаборного сооружения закреплена координатами  характерных  точек:  1)  55°00'42,4"  155°35'35,0";  2)  55°00'44,3"
155°35'52,2";  3)  55°00'36"  155°35'51,2";  4)  55°00'36"  155°35'37";  5)  55°00'40"
155°35'34"; центр площадки - 55°00'39,6" 155°35'43,0". Размеры поясов зон санитарной охраны источников централизованного водоснабжения представлены в таблице 1.4.1.3.
Таблица 1.4.1.3 – Размеры поясов зон санитарной охраны источников централизованного водоснабжения
	Наименование или номер скважины
	R1,
м
	R2,
м
	R2,
м
	D2,
м
	R3,
м
	R3,
м
	D3,
м

	Водозаборное сооружение

	Скважина № 16-191
	30
	Нд
	Нд
	Нд
	Нд
	Нд
	Нд

	Скважина № 16-193
	30
	Нд
	Нд
	Нд
	Нд
	Нд
	Нд

	Скважина № 16-194
	30
	Нд
	Нд
	Нд
	Нд
	Нд
	Нд


1.4.2. [bookmark: _bookmark10]Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды
Сооружения очистки и подготовки воды в системе водоснабжения отсутствуют. Обеззараживание воды осуществляется ультрафиолетовой установкой УОВ-ПВ-30 мощностью 1,6 кВт, установленной на водозаборном сооружении. По данным эксплуатирующей организации качество воды источника соответствует требованиям СанПиН, показатели, по которым обнаружено превышение нормативов, отсутствуют. Удельный вес проб воды у потребителя, не отвечающих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим и микробиологическим показателям, за 2025 год составил 0 %. Применяемая технологическая схема водоподготовки (обеззараживание ультрафиолетовым излучением без реагентной обработки) требованиям обеспечения нормативов качества воды соответствует.

Генеральным планом сельского поселения на первую очередь предусмотрено строительство водопроводных очистных сооружений производительностью 150 куб. м/сут.
Показатели качества питьевой воды по результатам производственного контроля представлены в таблице 1.4.2.1.
Таблица 1.4.2.1 – Показатели качества питьевой воды по результатам производственного контроля
	
Показатель
	Ед. измерения
	Норматив по СанПиН 1.2.3685-21
	Результат производственного
контроля

	1
	2
	3
	4

	Централизованная система водоснабжения (обеззараживание УФ-установкой УОВ-ПВ-30)

	Цветность
	Градусы
	20
	Соответствует нормативу

	Мутность
	ЕМФ
	
2,60
	Соответствует нормативу

	Запах при 20 оС
	Баллы
	2
	Соответствует нормативу

	Запах при 60 оС
	Баллы
	2
	Соответствует нормативу

	Вкус и привкус
	Балл
	
2
	Соответствует нормативу

	Водородный показатель (рН)
	ед. рН
	6-9
	Соответствует нормативу

	Жесткость общая
	Ж
	7,00
	Соответствует нормативу

	Окисляемость перманганатная
	Мг/дм3
	
5,00
	Соответствует нормативу

	Нитраты
	Мг/дм3
	45
	Соответствует нормативу

	Массовая концентрация хлорид-ионов
	Мг/дм3
	
350
	Соответствует нормативу

	Сульфаты
	Мг/дм3
	500
	Соответствует нормативу

	Сухой остаток
	Мг/дм3
	1 000
	Соответствует нормативу

	Массовая концентрация железа
	Мг/дм3
	
0,30
	Соответствует нормативу

	Общие колиформные бактерии
	КОЕ/100
мл
	Не допускаются
	Соответствует нормативу


1.4.3. [bookmark: _bookmark11]Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций
Подъем и транспортировка воды потребителям осуществляется насосными станциями (НС) подъёма воды.
Насосные станции 1-го подъёма располагаются непосредственно в зданиях скважин, насосная станция 2-го подъёма - в здании водонасосной станции;

оборудование запитано от сетей АО «Корякэнерго». Информация об отказах оборудования не предоставлена. Эксплуатация оборудования осуществляется в соответствии с требованиями МДК 3.02.2001 «Правила технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации». Качество эксплуатации - удовлетворительное. Годовой расход электрической энергии на подъём и подачу воды за 2025 год составил 117 900 кВт·ч.
Характеристика насосного оборудования водозаборных сооружений представлена в таблице 1.4.3.1.
Таблица 1.4.3.1 – Характеристика насосного оборудования водозаборных сооружений
	Наименование или номер скважины
	Тип насосного оборудования
	Марка оборудования
	Подача, куб.м./ч
	Напор
, м

	1
	2
	3
	4
	5

	Водозаборное сооружение – насосы 1-го подъёма

	Скважина №
16-191
	Погружной насос
	ЭЦВ 6-16-75 (N
= 5,5 кВт, 5 500
ч/год)
	

16,00
	

75,00

	Скважина № 
16-193
	Погружной насос
	ЭЦВ 6-16-75 (N
= 5,5 кВт, 4 200
ч/год)
	
16,00
	
75,00

	Скважина №
16-194
	Погружной насос
	ЭЦВ 6-16-75 (N
= 5,5 кВт, 835
ч/год)
	

16,00
	

75,00

	Насосная станция
2-го подъёма
	Насосная установка (1 раб. + 3 рез.)
	АНПУ 4
АЦМСН 4015-
05 (N = 4 кВт, 8
760 ч/год)
	


15,00
	


48,00


[bookmark: _bookmark12]Выводы: насосное оборудование 1-го подъёма находится в рабочем состоянии и обеспечивает требуемую подачу. 
Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения
Структура схемы сетей водоснабжения сельского поселения представлена магистральным (тупиковым) типом сетей, соответствующим 3-й категории надёжности водоснабжения населённого пункта. Такие сети водоснабжения обеспечивают предоставление потребителю коммунальной услуги по водоснабжению и стабилизируют гидродинамические процессы эксплуатации системы водоснабжения.
Материал труб хозяйственно-питьевого водоснабжения: полиэтилен ПЭ100 и сталь. Прокладка - подземная, средняя глубина заложения - 2,0 м.
Сложившаяся схема централизованного холодного водоснабжения в муниципальном образовании - магистральная, проложена в грунте на глубине 2,0 м при нормативной глубине промерзания грунта 2,63 м.
Сортамент сетей водоснабжения – полиэтилен ПЭ100, сталь.

Общая протяжённость сетей водоснабжения составляет 4 690,90 метров в п. Крутогоровский(по данным тех. Паспорта БТИ), диаметр - Дн 150,57 мм, год ввода в эксплуатацию - 2004, износ - 39 %.
Характеристика водопроводных сетей водоснабжения представлена в таблице 1.4.4.1.
Таблица 1.4.4.1 – Характеристика водопроводных сетей водоснабжения
	Диаметр трубы, мм
	Глубина прокладки, м
	Протяженность, м
	Условия прокладки
	Износ расчетный, %

	По данным техпаспорта БТИ: 150 (сталь)
	2,0
	

3 034,98
	Подземная, сухой
	50,00

	По данным техпаспорта БТИ: 57
(сталь)
	2,0
	
1 655,92
	Подземная, сухой
	50,00


Для профилактики возникновения аварий и утечек на сетях водопровода и для уменьшения объемов потерь проводится своевременная замена запорно-регулирующей арматуры и водопроводных сетей с истекшим эксплуатационным ресурсом.
Запорно-регулирующая арматура необходима для локализации аварийных участков водопровода и отключения наименьшего числа жителей при производстве аварийно-восстановительных работ.
1.4.4. [bookmark: _bookmark13]Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении сельского поселения, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды
Технические проблемы в системах водоснабжения связаны непосредственно с физическим состоянием инфраструктуры:
· износ сетей водоснабжения - 39 % (по данным технического паспорта - 50 %), год ввода в эксплуатацию - 2004;
· глубина заложения водопроводных сетей (2,0 м) меньше нормативной глубины промерзания грунта (2,63 м), что вызывает необходимость постоянного дренирования воды на рельеф для предотвращения замерзания водопровода и является одной из причин высокого уровня потерь;
Предписания органов, осуществляющих государственный надзор и муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды, отсутствуют.
1.4.5. [bookmark: _bookmark14]Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения
В сельском поселении отсутствует закрытая система централизованного горячего водоснабжения.
1.5. [bookmark: _bookmark15]Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды
Территория строительства относится к I климатическому району в соответствии с рисунком 1.5.1. Климат морской, холодный. Территория поселения расположена в Западно-Камчатской низменности на побережье Охотского моря.
Температура наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 составляет минус 30 °С, средняя максимальная температура наиболее жаркого месяца - плюс 16,3 °С. Нормативная глубина промерзания грунта - 2,63 м. Зима продолжительная - от 4,5 до 6,5 месяцев, со средней температурой около минус 10
°С, характерны метели.
Рисунок 1.5.1. Схематическая карта климатического районирования
Вывод: территория сельского поселения относится к району возможного островного распространения многолетнемёрзлых грунтов; существующие сети водоснабжения проложены на глубине 2,0 м, что меньше нормативной глубины промерзания грунта (2,63 м). Применяемое эксплуатирующей организацией техническое решение по предотвращению замерзания воды - постоянное дренирование (сброс) воды на рельеф. Указанное решение обеспечивает работоспособность системы в зимний период, однако является основной причиной высокого уровня непроизводительных потерь воды. Настоящей схемой при реконструкции сетей водоснабжения предусматривается прокладка трубопроводов ниже расчётной глубины промерзания (2,8 м) либо применение труб с заводской тепловой изоляцией и системой электрообогрева (греющий кабель), что позволит отказаться от постоянного дренирования и сократить потери воды при транспортировке.
1.6. [bookmark: _bookmark16]Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения

Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения представлен в таблице 1.6.1.
Таблица 1.6.1 – Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения
	Наименование эксплуатирующе й организации
	Наименовани е эксплуатацио нной зоны
	
Право эксплуатации
	
Владелец

	АО «Корякэнерго»
	Эксплуатацион ная зона №1 (п.
Крутогоровски й)
	Право пользования
	Администрация СП
«Крутогоровский»


2. [bookmark: _bookmark17]Направления развития централизованных систем водоснабжения
2.1. [bookmark: _bookmark18]Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения
Развитие централизованной системы водоснабжения Крутогоровского сельского поселения осуществляется в соответствии с генеральным планом поселения, Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и Постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения».
Основные направления развития:
· доведение охвата населения централизованным водоснабжением до 100 % (с 95,59 % в 2025 году);
· Реконструкция здания водозабора с внутриплощадочными сетями водоснабжения
· Реконструкция внутриплощадочных сетей водозабора п. Крутогоровский
· Реконструкция здания водозабора п. Крутогоровский с установкой 2-х 10м3 емкостей запаса воды.
· Модернизация оборудования в здании водозабора
· Модернизация скважины водоснабжения №1 на территории водозабора
· Модернизация скважины водоснабжения №2 на территории водозабора
· Модернизация скважины водоснабжения №3 на территории водозабора
Задачи, решаемые схемой водоснабжения:
1) обеспечение надёжности и бесперебойности водоснабжения;
2) организация и обеспечение централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует;
3) обеспечение водоснабжения объектов перспективной застройки сельского поселения;
4) сокращение потерь воды при её транспортировке;
5) повышение энергоэффективности транспортировки воды;
6) обеспечение подачи абонентам определённого объёма питьевой воды установленного качества;
Плановые	значения	показателей	развития	централизованных	систем водоснабжения приведены в разделе 7 (таблица 7.1).
[bookmark: _bookmark19]



Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития сельского поселения
В соответствии с пунктом 5 Требований к схемам водоснабжения и водоотведения (ПП РФ от 05.09.2013 № 782) рассмотрены два сценария развития сельского поселения и соответствующие им сценарные планы развития централизованной системы водоснабжения.
Сценарий 1 - инерционный (стагнации). Численность населения сохраняется на фактическом уровне 204 чел. и продолжает снижаться, решения генерального плана не реализуются. Мероприятия ограничиваются поддержанием работоспособности существующей системы: частичной заменой наиболее изношенных участков сети и модернизацией установки обеззараживания. Уровень потерь воды сохраняется на уровне 45-50 %, постоянное дренирование воды на рельеф продолжается.
Сценарий 2 - Умеренного роста. Развитие надежной технологический схемы централизованного водоснабжения с.п. Крутогоровский включая установку дополнительных емкостей запаса воды на водозаборе и модернизацию скважин с целью увеличения их производительности. 
По второму сценарию запланированы следующие мероприятия:
· Реконструкция здания водозабора с внутреплощадочными сетями водоснабжения
· Реконструкция внутреплощадочных сетей водозабора п. Крутогоровский
· Реконструкция здания водозабора п. Крутогоровский с установкой 2-х 10м3 емкостей запаса воды.
· Модернизация оборудования в здании водозабора
· Модернизация скважины водоснабжения №1 на территории водозабора
· Модернизация скважины водоснабжения №2 на территории водозабора
· Модернизация скважины водоснабжения №3 на территории водозабора

К реализации принимается Сценарий 2 (второй сценарный план) как обеспечивающий решение всех задач схемы водоснабжения и соответствующий утверждённому генеральному плану сельского поселения. Все дальнейшие балансы, прогнозы, мероприятия и расчёты стоимости в настоящей схеме выполнены по второму сценарному плану. Расчётные расходы водопотребления на первую очередь (110,60 куб. м/сут) и расчётный срок (141,66 куб. м/сут) приняты по таблице 24.1 генерального плана сельского поселения; дополнительно в балансах учтён сохраняющийся отпуск воды прочим потребителям (рыбопромышленным предприятиям) в объёме 90,85 куб. м/сут на уровне фактических показателей 2025 года.

3. [bookmark: _bookmark20]Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой воды
3.1. [bookmark: _bookmark21]Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку струк-
турных составляющих потерь горячей, питьевой воды при ее производстве и транспортировке
Питьевая	вода,	поданная	для	реализации	в	сельское	поселение, распределяется населению, бюджетным учреждениям и прочим потребителям.
Общий баланс подачи и реализации воды за 2025 год по технологической зоне
№1 приведён в таблице 3.1.1.
Исходные данные приняты по опросному листу АО «Корякэнерго» (исх. № 775 от 20.04.2026)

Таблица 3.1.1 – Общий баланс подачи и реализации воды
	
Наименование показателя
	
Единица измерения
	Факт

	
	
	2025
год

	1
	2
	3

	Водоподготовка

	Объем воды из всех источников водоснабжения:
	тыс. куб. м
	95,34

	Из подземных источников
	тыс. куб. м
	95,34

	Объем воды, прошедшей водоподготовку
	тыс. куб. м
	
95,34

	Объем питьевой воды, поданной в сеть
	тыс. куб. м
	95,34

	Транспортировка питьевой воды

	Объем воды, поступившей в сеть
	тыс. куб. м
	95,34

	Потери воды
	тыс. куб. м
	48,81

	Объем воды, отпущенной из сети
	тыс. куб. м
	46,53

	Отпуск питьевой воды

	По абонентам
	тыс. куб. м
	46,53

	Население
	тыс. куб. м
	12,900

	Бюджетные учреждения
	тыс. куб. м
	0,460

	Прочие потребители в т.ч 
	тыс. куб. м
	33,160

	потребление на собственные нужды
	тыс. куб. м
	1,050


3.2. [bookmark: _bookmark22]Территориальный баланс подачи питьевой воды по технологическим зонам (годовой и в сутки максимального водопотребления)
В муниципальном образовании 1 технологическая зона централизованного холодного водоснабжения.
Территориальный баланс подачи питьевой воды по технологическим зонам за 2025 год, представлен в таблице 3.2.1.
Таблица 3.2.1 – Территориальный баланс подачи воды
	Технологическая зона водоснабжения/наименование показателя
	
Единица измерения
	Факт

	
	
	2025
год

	Технологическая зона №1. п. Крутогоровский
	тыс. куб. м
	95,340

	Подача питьевой воды
	тыс. куб. м
	95,340


3.3. [bookmark: _bookmark23]Структурный баланс реализации питьевой воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды сельского поселения
Структурный баланс реализации питьевой воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения и другие нужды сельского поселения за 2025 год, и максимальная суточная подача ресурса, принятая с коэффициентом суточной неравномерности 1,2, представлены в таблице 3.3.1.
Таблица 3.3.1 – Структурный баланс реализации питьевой воды по группам абонентов

	

Технологическая зона водоснабжения/наименование показателя
	Факт

	
	Годовой расход ресурса на 2025 год, тыс. куб.
м./год
	
Суточная подача ресурса на 2025 год, куб. м./сут.

	1
	2
	3

	Технологическая зона №1. п. Крутогоровский
	95,340
	313,45

	Полезный отпуск питьевой воды
	46,530
	152,96

	Население
	12,900
	42,42

	Бюджетные учреждения
	0,460
	1,51

	Прочие потребители
	33,160
	109,03


3.4. [bookmark: _bookmark24]Сведения о фактическом потреблении населением питьевой воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг
Сведения по фактическому потреблению совпадают с общим балансом подачи и реализации воды за 2025 год в таблице 3.1.1. Фактический отпуск воды населению за 2025 год составил 12,900 тыс. куб. м при численности обеспеченного централизованным водоснабжением населения 195 чел., что соответствует удельному водопотреблению 181,30 л/сут на 1 чел. (5,515 куб. м на 1 чел. в месяц).
Принятое удельное среднесуточное водопотребление населением включает расходы воды на хозяйственно питьевые нужды в жилых и общественных зданиях, нужды местной промышленности, полив улиц и зеленых насаждений, полив приусадебных участков, нужды домашнего животноводства в сельских населенных пунктах, неучтенные расходы.
Величины удельного водопотребления лежат в пределах существующих
норм.
На территории Камчатского края нормативы потребления коммунальной
услуги	по	холодному	водоснабжению	утверждены	приказами	Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края от 16.06.2015 №
286 и № 282. Фактические и расчётные значения удельного водопотребления населения представлены в таблице 3.4.1.












Таблица 3.4.1 – Фактическое и расчётное удельное потребление питьевой воды населением
	Показатель
	Значение

	Численность населения, обеспеченного централизованным водоснабжением, 2025 год (факт), чел.
	195

	Отпуск питьевой воды населению, 2025 год (факт), тыс. куб. м/год
	12,900

	Удельное водопотребление населения, 2025 год (факт),
л/сут на 1 чел.
	181,30

	Удельное водопотребление населения, 2025 год (факт), куб. м на 1 чел. в месяц
	
5,515

	Расчётное удельное водопотребление на первую очередь (2032 год) по генеральному плану, л/сут на 1 чел. / куб. м
на 1 чел. в месяц (с учётом полива)
	
270,00 / 8,213







	Показатель
	Значение

	Численность населения, обеспеченного централизованным водоснабжением, 2025 год (факт), чел.
	195

	Расчётное удельное водопотребление на расчётный срок (2042 год) по генеральному плану, л/сут на 1 чел. / куб. м на 1 чел. в месяц (с учётом полива)
	
330,00 / 10,038


3.5. [bookmark: _bookmark25]Описание существующей системы коммерческого учета питьевой воды и планов по установке приборов учета
На территории сельского поселения коммерческий учёт потребления питьевой воды осуществляется частично. Учёт объёма воды, поднятой и поданной в сеть, ведётся на водозаборном сооружении прибором учёта СТВУ-80. Сведения об охвате приборами учёта населения, промышленных объектов и объектов социально-культурного и бытового назначения эксплуатирующей организацией не представлены; планы по установке приборов учёта на момент разработки схемы не сформированы. Учёт ведётся на границах эксплуатационной ответственности между водоснабжающей организацией и потребителями в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и Правил организации коммерческого учёта воды, утверждённых Постановлением Правительства РФ от 04.09.2013 № 776. Настоящей схемой предусматривается доведение уровня оснащённости абонентов приборами учёта до 100 % к 2032 году.
3.6. [bookmark: _bookmark26]Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения сельского поселения
Для анализа резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения сельского поселения произведён расчёт распределения питьевой воды по часам суток, представленный в таблице 3.6.1. Расчёт выполнен исходя из максимального суточного объёма подачи воды в сеть за 2025 год - 313,45 куб. м/сут.
Таблица 3.6.1 – Расчет распределения питьевой воды по часам суток
	
Часы суток
	Технологическая зона №1. п. Крутогоровский

	
	Процент от Псут ri,
%
	Максимальный часовой расход водопотребления, куб.м./ч

	1
	2
	3

	0-1
	1,50
	4,70

	1-2
	1,50
	4,70

	2-3
	1,50
	4,70

	3-4
	1,50
	4,70

	4-5
	2,50
	7,84

	5-6
	3,50
	10,97

	6-7
	4,50
	14,11

	7-8
	5,50
	17,24

	8-9
	6,25
	19,59

	9-10
	6,25
	19,59

	10-11
	6,25
	19,59

	11-12
	6,25
	19,59

	12-13
	5,00
	15,67

	13-14
	5,00
	15,67

	14-15
	5,50
	17,24




	
Часы суток
	Технологическая зона №1. п. Крутогоровский

	
	Процент от Псут ri,
%
	Максимальный часовой расход водопотребления, куб.м./ч

	1
	2
	3

	15-16
	6,00
	18,81

	16-17
	6,00
	18,81

	17-18
	5,50
	17,24

	18-19
	5,00
	15,67

	19-20
	4,50
	14,11

	20-21
	4,00
	12,54

	21-22
	3,00
	9,40

	22-23
	2,00
	6,27

	23-24
	1,50
	4,70


Сведения о резервах и дефицитах производственных мощностей систем водоснабжения приведены в таблице 3.6.2. В качестве мощности водозаборных сооружений принята производительность лимитирующего элемента системы - насосной станции 2-го подъёма (насосная установка АНПУ 4 АЦМСН 4015-05, 15,00 куб. м/ч). Производительность насосного оборудования 1-го подъёма (3 скважины в работе, насосы ЭЦВ 6-16-75) составляет 48,00 куб. м/ч (1 152 куб. м/сут), установленная мощность водозаборного сооружения по данным эксплуатирующей организации - 2 790 куб. м/сут.
Таблица 3.6.2 – Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей систем водоснабжения
	
Номер технологической зоны
	 Установленная мощность станции 2-го  подъема водозаборного сооружения, куб. м/час
	Часовое во-допотребле-ние, куб.
м/час
	Резерв
/дефицит мощности, куб. м/час
	Доля резерва,
%

	Технологическая зона №1. п. Крутогоровский (лими-тирующий элемент – насос-
ная станция 2-го подъёма)
	

60,00
	

19,59
	

     +44,59
	

+74,32


Выводы: анализ производственных мощностей систем водоснабжения показал резерв мощности насосной станции 2-го подъёма в технологической зоне
№1 в размере 44,59 куб. м/ч в час максимального водопотребления. В целом по производительности насосное оборудование 1-го и 2-го подъема на водозаборном сооружении имеет резерв.
3.7. [bookmark: _bookmark27]Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития сельского поселения
При прогнозировании расходов воды для различных потребителей расходование воды на хозяйственно-питьевые нужды населения является основной

категорией водопотребления в сельском поселении. Нормы водопотребления приняты в соответствии со сводами правил1.
На основании указанных документов, а также общей сложившейся динамики потребления воды абонентами спрогнозирован уровень перспективного потребления воды на срок до 2042 года с выделением первой очереди строительства
- 2032 год.
В таблице 3.7.1 приведены прогнозируемые объёмы воды, планируемые к потреблению по годам, рассчитанные на основании расчётных расходов воды по таблице 24.1 генерального плана сельского поселения, действующих сводов правил, а также исходя из текущего объёма потребления ресурса и структуры застройки сельского поселения.
3.8. [bookmark: _bookmark28]Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения
На территории сельского поселения отсутствует централизованная система горячего водоснабжения.
3.9. [bookmark: _bookmark29]Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении питьевой, технической и горячей воды
Расчётный (средний за год) суточный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды в населённом пункте определён в соответствии с п. 5.2 СП 31.13330.2021. Удельное водопотребление принято по генеральному плану сельского поселения с учётом повышения степени благоустройства зданий: 220 л/сут на 1 чел. на первую очередь и 280 л/сут на 1 чел. на расчётный срок. Количество воды на производственные нужды принято дополнительно в размере 10 % на первую очередь и 15 % на расчётный срок от суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды, непредвиденные (неучтённые) расходы - 5 %. Удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на поливку в расчёте на одного жителя принято 50 л/сут.
Расчетный расход воды в сутки наибольшего водопотребления определен при коэффициенте суточной неравномерности Ксут.max=1,2.
Фактический и ожидаемый объем потребления воды представлен в таблице
3.9.1.
3.10. [bookmark: _bookmark30]Описание территориальной структуры потребления питьевой, техниче-
ской и горячей воды
В таблице 3.10.1 представлен анализ территориальной структуры потребления питьевой воды.
Таблица 3.10.1 – Анализ территориальной структуры потребления питьевой
воды
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Факт

	
	
	2025 год

	Технологическая зона №1. п. Крутогоровский

	Потребление воды, в том числе:
	тыс. куб. м/год
	46,53

	Потребление питьевой воды
	тыс. куб. м/год
	46,53

	Среднесуточное потребление воды, в том числе:
	куб. м/сут
	127,46

	Среднесуточное потребление питьевой воды
	куб. м/сут
	127,46




[bookmark: _bookmark31]1СП 30.13330.2020 Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализи-рованная редакция СНиП 2.04.01-85* (с Поправкой, с Изменением №1)


	Наименование показателя
	Единица измерения
	Факт

	
	
	2025 год

	Коэффициент максимальной неравномерности подачи воды
	–
	1,200

	Максимальное суточное потребление воды, в том числе:
	куб. м/сут
	
152,960

	Максимальное суточное потребление питьевой воды
	куб. м/сут
	152,960


3.11. [bookmark: _bookmark32]Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов
Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов в соответствии со вторым сценарным планом представлен в таблице 3.11.1, сведения о фактических и планируемых потерях питьевой воды при её транспортировке - в таблице 3.12.1, перспективные балансы водоснабжения - в таблице 3.13.1.

	Наименование показателя
	Единица измерения
	Факт
	План после выполнения мероприятий

	
	
	2025 год
	2027 год
	2029 год
	2032 год
	2035 год
	2038 год
	2042 год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Водоподготовка

	Объем воды из всех источников водоснабжения
	тыс. куб. м
	95,340
	57,73
	57,73
	57,73
	57,73
	57,73
	57,73

	Объем воды, прошедшей водоподготовку
	тыс. куб. м
	
95,340
	57,73
	57,73
	57,73
	57,73
	57,73
	57,73

	Объем питьевой воды, поданной в сеть
	тыс. куб. м
	95,340
	57,73
	57,73
	57,73
	57,73
	57,73
	57,73

	Транспортировка питьевой воды

	Объем воды, поступившей в сеть:
	тыс. куб. м
	
95,340
	57,73
	57,73
	57,73
	57,73
	57,73
	57,73

	Из собственных источников
	тыс. куб. м
	95,340
	57,73
	57,73
	57,73
	57,73
	57,73
	57,73

	Потери воды
	тыс. куб. м
	48,81
	11,38
	11,38
	11,38
	11,38
	11,38
	11,38

	Потребление на собственные нужды
	тыс. куб. м
	1,05
	1,50
	1,50
	1,50
	1,50
	1,50
	1,50

	Объем воды, отпущенной из сети
	тыс. куб. м
	
46,53
	
46,350
	
46,350
	
46,350
	
46,350
	
46,350
	
46,350

	Отпуск питьевой воды

	По абонентам
	тыс. куб. м
	46,53
	46,350
	46,350
	46,350
	46,350
	46,350
	46,350

	Население
	тыс. куб. м
	12,90
	12,92
	12,92
	12,92
	12,92
	12,92
	12,92

	Бюджетные потреби-
тели
	тыс. куб. м
	0,460
	
0,43
	
0,43
	
0,43
	
0,43
	
0,43
	
0,43

	Прочие потребители в т.ч. на собственные нужды
	тыс. куб. м
	33,160
	33,00
	33,00
	33,00
	33,00
	33,00
	33,00


Таблица 3.7.1 – Второй сценарный план водопотребления


	
Наименование показателя
	
Единица измерения
	Факт
	План

	
	
	2025
год
	2027
год
	2029
год
	2032
год
	2035
год
	2038
год
	2042
год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Питьевая вода

	Потребление воды
	тыс. куб. м/год
	46,53
	46,350
	46,350
	46,350
	46,350
	46,350
	46,350

	Среднесуточное потребление
	куб. м/сут
	127,46
	127,34
	127,34
	127,34
	127,34
	127,34
	127,34

	Коэффициент максимальной неравномерности подачи воды
	-/-
	1,200
	1,200
	1,200
	1,200
	1,200
	1,200
	1,200

	Максимальное суточное потребление воды
	куб. м/сут
	152,96
	152,81
	152,81
	152,81
	152,81
	152,81
	152,81


Таблица 3.11.1 – Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов по второму сценарному
плану
	
Наименование показателя
	
Единица измерения
	Факт
	План

	
	
	2025
год
	2027
год
	2029
год
	2032
год
	2035
год
	2038
год
	2042
год

	Объем реализации питьевой воды
	тыс. куб. м
	46,53
	46,350
	46,350
	46,350
	46,350
	46,350
	46,350

	Население
	тыс. куб. м
	12,90
	12,92
	12,92
	12,92
	12,92
	12,92
	12,92

	Бюджетные потребители
	тыс. куб. м
	0,460
	0,43
	0,43
	0,43
	0,43
	0,43
	0,43

	Прочие потребители в т.ч. на собственные нужды
	тыс. куб. м
	33,160
	33,00
	33,00
	33,00
	33,00
	33,00
	33,00



Таблица 3.9.1 – Ожидаемый объем потребления воды в составе второго сценария развития территории


сценарному плану
	
Наименование показателя
	
Единица измерения
	Факт
	План

	
	
	2025
год
	2027
год
	2029
год
	2032
год
	2035
год
	2038
год
	2042
год

	Питьевая вода

	  Поднято воды
	Тыс.куб.м/год
	95,34
	57,73
	57,73
	57,73
	57,73
	57,73
	57,73

	Потери питьевой воды
	тыс. куб.м/год
	48,81
	11,38
	11,38
	11,38
	11,38
	11,38
	11,38

	Доля потерь от отпуска в сеть
	%
	51,2
	19,71
	19,71
	19,71
	19,71
	19,71
	19,71

	Среднесуточные потери питьевой воды
	куб. м/сут
	
130,84
	
31,26
	
31,26
	
31,26
	
31,26
	
31,26
	
31,26

	Максимальные суточные потери питьевой воды
	куб. м/сут
	157,01
	37,51
	37,51
	37,51
	37,51
	37,51
	37,51


Таблица 3.13.1 – Перспективные балансы водоснабжения по второму сценарному плану
	
Наименование показателя
	
Единица измерения
	Факт
	План

	
	
	2025
год
	2027
год
	2029
год
	2032
год
	2035
год
	2038
год
	2042
год

	Питьевая вода

	Поднято воды
	Тыс.куб.м/год
	95,34
	57,73
	57,73
	57,73
	57,73
	57,73
	57,73

	Потери воды
	Тыс.куб.м/год
	48,81
	11,38
	11,38
	11,38
	11,38
	11,38
	11,38

	На собственные нужды
	Тыс.куб.м/год
	1,05
	1,50
	1,50
	1,50
	1,50
	1,50
	1,50

	Полезный отпуск потребителям, в том числе
	Тыс.куб.м/год
	46,53
	46,35
	46,35
	46,35
	46,35
	46,35
	46,35

	Население
	Тыс.куб.м/год
	12,90
	12,92
	12,92
	12,92
	12,92
	12,92
	12,92

	Бюджетные потребители
	Тыс.куб.м/год
	0,460
	0,43
	0,43
	0,43
	0,43
	0,43
	0,43

	Прочие потребители в т.ч. на собственные нужды
	Тыс.куб.м/год
	33,160
	33,00
	33,00
	33,00
	33,00
	33,00
	33,00


Таблица 3.12.1 – Сведения о фактических и планируемых потерях питьевой воды при ее транспортировке по второму


3.12. [bookmark: _bookmark33]Сведения о фактических и планируемых потерях питьевой воды при ее транспортировке
Данные о фактических, а также о планируемых потерях воды по второму сценарному плану представлены в таблице 3.12.1. Фактические потери воды за 2025 год составили 48,81 тыс. куб. м (51,2 % объёма воды, поданной в сеть), или 11 938,95 куб. м на 1 км сети. Планируемое снижение доли потерь до 19,71 % к 2042 году. 
3.13. [bookmark: _bookmark34]Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения
На основании рассчитанных объёмов водопотребления по группам абонентов, прогнозных данных по расходу воды на собственные нужды и потерям воды сформированы общий баланс подачи и реализации питьевой воды и территориальный баланс подачи питьевой воды по технологическим зонам водоснабжения на перспективу до 2042 года в таблице 3.13.1.
3.14. [bookmark: _bookmark35]Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений Расчёт требуемой мощности водозаборных сооружений выполнен исходя из
максимального суточного расхода воды на расчётный срок. Требуемая производительность водозаборных сооружений сельского поселения на 2042 год составляет 306,92 куб. м/сут (19,18 куб. м/ч в час максимального водопотребления). Установленная мощность существующего водозаборного сооружения составляет 2 790 куб. м/сут, производительность насосного оборудования 1-го подъёма (3 скважины в работе) - 48,00 куб. м/ч (1 152 куб. м/сут); перспективная потребность обеспечивается с резервом. Лимитирующим элементом системы является насосная станция 2-го подъёма производительностью 60,00 куб. м/ч, Обеззараживание воды сохраняется ультрафиолетовым методом.
3.15. [bookmark: _bookmark36]Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации
На территории сельского поселения водоснабжение осуществляет АО
«Корякэнерго» и определено АО «Корякэнерго» гарантирующей организацией в сфере холодного водоснабжения в соответствии с частью 1 статьи 12 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ.
4. [bookmark: _bookmark37]Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения
4.1. [bookmark: _bookmark38]Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам
На основании утверждённого генерального плана сельского поселения для развития централизованной системы водоснабжения и обеспечения жителей водой надлежащего качества следует рассмотреть рекомендации и предложения, представленные в таблице 4.1.1.

Таблица	4.1.1	–	Рекомендации	и	предложения	по	строительству	и реконструкции объектов водоснабжения










4.2. [bookmark: _bookmark39]Мероприятий по реализации схемы водоснабжения приведены в таблице 4.1.1.
Таблица 4.1.1.
	Наименование мероприятий
	Год ввода в эксплуатацию
	Количество
	ГОД финансирования

	Разработка проектной документации на реконструкцию здания водозабора с внутреплощадочными сетями водоснабжения и модернизацию оборудования здания водозабора и водозаборных скважин с прохождением негосударственной экспертизы 
	2028
	1
	2028

	Реконструкция внутреплощадочных сетей Водозабора п. Крутогоровский 
	2029
	1
	2029

	Реконструкция здания водозабора п. Крутогоровский
	2030
	1
	2030

	Модернизация оборудования в здании водозабора
	2031
	1
	2031

	Модернизация скважины водоснабжения №1 на территории водозабора
	2028
	1
	2028

	Модернизация скважины  водоснабжения №2 на территории водозабора
	2032
	1
	2032

	Модернизация скважины  водоснабжения №3 на территории водозабора
	2033
	1
	2033



4.3. [bookmark: _bookmark40][bookmark: _bookmark43][bookmark: _bookmark44][bookmark: _bookmark45]Границы планируемых зон размещения объектов, централизованных систем холодного водоснабжения
Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы холодного водоснабжения определены в границах населённого пункта п. Крутогоровский и на площадке существующего водозаборного сооружения.
В границах зон размещения устанавливаются:
· зоны санитарной охраны источника питьевого водоснабжения в составе трёх поясов в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02. I пояс (строгого режима) закреплён координатами характерных точек и ограждён по периметру (L = 269,42 м); II и III пояса (пояса ограничений) - территории, предназначенные для предупреждения микробного и химического загрязнения источника, - подлежат установлению в составе проекта зон санитарной охраны;
· санитарно-защитные полосы водоводов шириной 10 м в обе стороны от оси трубопровода при прокладке в сухих грунтах и 50 м - при прокладке в мокрых грунтах;
· охранные зоны водопроводных сетей шириной 5 м в обе стороны от оси трубопровода.
В границах I пояса зоны санитарной охраны не допускается размещение зданий и сооружений, не связанных с эксплуатацией водозабора, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений. В границах охранных зон сетей запрещается производство земляных, строительных и посадочных работ без согласования с эксплуатирующей организацией, размещение капитальных сооружений и складирование материалов.
Гидрогеологическое обоснование границ поясов зон санитарной охраны и ограничения режима хозяйственного использования территорий II и III поясов разрабатываются в проекте зон санитарной охраны в составе проекта водоснабжения каждого населённого пункта и утверждаются в установленном порядке. Сведения о границах зон подлежат внесению в ЕГРН.
4.4. [bookmark: _bookmark46]Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения
Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения представлены в приложении 1.
5. [bookmark: _bookmark47]Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения
5.1. [bookmark: _bookmark48]Существующее водозаборное сооружение Крутогоровского сельского поселения предусматривает использование подземных вод (глубина водоносного горизонта - 40 м). Технология водоподготовки ограничивается обеззараживанием воды ультрафиолетовым излучением установкой УОВ-ПВ-30, при котором реагенты не применяются, а промывные воды не образуются. По данным эксплуатирующей организации качество воды источника соответствует требованиям СанПиН.  
Для предотвращения вредного воздействия на водный бассейн предусматривается:
· организация и ограждение I пояса зон санитарной охраны всех водозаборных узлов, планировка территории с отводом поверхностного стока за её пределы;
· оборудование оголовков скважин отверстиями для замера уровней воды и выпусками для отбора проб;
· проведение производственного контроля качества воды с ежегодным отбором проб для лабораторного анализа;
Реализация мероприятий схемы не приводит к увеличению негативного воздействия на поверхностные и подземные водные объекты. 
5.2. [bookmark: _bookmark49]Предотвращение вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке
Технологическая схема водоподготовки, принятая настоящей схемой, не предусматривает применения химических реагентов: обеззараживание воды на водозаборном сооружении выполняется ультрафиолетовой установкой УОВ-ПВ-30. Хлораторные, реагентные хозяйства и склады химических реагентов на территории сельского поселения не размещаются, в связи с чем воздействие на окружающую среду, связанное со снабжением и хранением химических реагентов, отсутствует.
Дезинфицирующие средства (гипохлорит натрия в таре заводского изготовления) применяются эпизодически, только при промывке и дезинфекции накопительных резервуаров и трубопроводов перед вводом в эксплуатацию и после аварийно-восстановительных работ. Их хранение осуществляется в объёмах, не превышающих сменную потребность, в закрытой заводской таре в отдельном помещении водонасосной станции, оборудованном приточно-вытяжной вентиляцией, поддоном для сбора проливов и запасом нейтрализующих материалов. С учётом удалённости поселения и сезонности  транспортной  доступности



допускается создание годового запаса реагентов на складе эксплуатирующей организации.
Предусматриваются следующие мероприятия по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду:
· приобретение дезинфицирующих средств у поставщиков, имеющих лицензии на обращение с химической продукцией, с обязательным наличием паспортов безопасности;
· транспортировка реагентов специализированным транспортом с соблюдением правил перевозки опасных грузов;
· исключение хранения реагентов в границах I пояса зон санитарной охраны вне специально оборудованных помещений;
· передача порожней тары специализированным организациям, имеющим лицензию на деятельность по обращению с отходами I–IV классов опасности;
· обучение и инструктаж персонала, обеспечение средствами индивидуальной защиты и аварийным запасом нейтрализующих материалов.
6. [bookmark: _bookmark50]Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения
6.1. [bookmark: _bookmark51][bookmark: _bookmark52]Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения
Величина необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованной системы водоснабжения Крутогоровского сельского поселения на период до 2042 года составляет 55 827,98 тыс. руб. без НДС (68 110,14 тыс. руб. с НДС 22 %).
Распределение капитальных вложений по мероприятиям и годам реализации приведено в таблице 6.2.1.

В связи со значительной стоимостью мероприятий их реализация возможна при условии участия сельского поселения в государственных программах Камчатского края и Российской Федерации, в том числе в федеральном проекте
«Чистая вода», государственной программе «Комплексное развитие сельских территорий» и государственной программе Камчатского края
«Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населённых пунктов Камчатского края коммунальными услугами», а также при привлечении внебюджетных источников финансирования и средств инвестиционной программы организации, осуществляющей водоснабжение.
Указанные объёмы капитальных вложений являются предварительными (предпроектными) и подлежат уточнению на стадии разработки проектной документации с составлением сметной документации в соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства, утверждённой приказом Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, а также при ежегодной актуализации схемы водоснабжения и водоотведения.
7. [bookmark: _bookmark53]Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации2 к целевым показателям развития централизованных систем водоснабжения относятся:
а) показатели качества воды;
б) показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;
в) показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды.
1. Показателями качества питьевой воды являются:
а) доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды;
б) доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды.
2. Показателем надежности и бесперебойности водоснабжения является количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, холодное водоснабжение, холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км).
3. Показателями энергетической эффективности являются:
а) доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах);


[bookmark: _bookmark54]2 Постановление Правительства Российской Федерации от 05 сентября 2013 года №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»

б) удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды и (или) транспортировки питьевой воды (кВт*ч/куб. м).
В таблице 7.1. представлены обоснованный расчет фактических и плановых показателей энергетической эффективности объектов централизованной системы холодного водоснабжения.
8. [bookmark: _bookmark55]Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию
Сведения об объекте, имеющем признаки бесхозяйного, могут поступать от исполнительных органов государственной власти Российской Федерации, органов местного самоуправления, а также на основании заявлений юридических и физических лиц, а также выявляться ресурсоснабжающей организацией в ходе осуществления технического обследования централизованных сетей.
Эксплуатация выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе водопроводных и канализационных сетей, путем эксплуатации которых обеспечиваются водоснабжение и (или) водоотведение осуществляется в порядке, установленном Федеральным законодательством3.
Постановка бесхозяйного недвижимого имущества на учёт в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, признание в судебном порядке права муниципальной собственности на указанные объекты осуществляется Администрацией Крутогоровского сельского поселения, осуществляющей полномочия по владению, пользованию и распоряжению объектами муниципальной собственности сельского поселения.
По данным эксплуатирующей организации бесхозяйные объекты систем водоснабжения на территории сельского поселения отсутствуют.


























[bookmark: _bookmark56]3 Федеральный закон от 07 декабря 2011 года №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»

Таблица 6.2.1 – Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схемы водоснабжения
	№ п/п
	Наименование мероприятий
	Год ввода в эксплуатацию
	Количество
	ГОД финансирования
	ИТОГО в тыс.руб.
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033

	1
	Мероприятия к системе водоснабжения п. Крутогоровский в том числе:
	 
	 
	 
	55827,98
	0,00
	0,00
	12872,09
	[bookmark: _GoBack]4771,27
	21759,94
	6 230,22
	4994,84
	5199,62

	1.1
	Разработка проектной документации на реконструкцию здания водозабора с внутреплощадочными сетями водоснабжения и модернизацию оборудования здания водозабора и водозаборных скважин с прохождением негосударственной экспертизы 
	2028
	1
	2028
	4 876,56
	 
	 
	4 876,56
	 
	 
	 
	 
	 

	1.2
	Реконструкция здания водозабора с внутреплощадочными сетями водоснабжения
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.2.1
	Реконструкция внутреплощадочных сетей Водозабора п. Крутогоровский 
	2029
	1
	2029
	4 771,27
	 
	 
	 
	4 771,27
	 
	 
	 
	 

	1.2.2
	Реконструкция здания водозабора п. Крутогоровский
	2030
	1
	2030
	21 759,94
	 
	 
	 
	 
	21 759,94
	 
	 
	 

	1.3
	Модернизация оборудования в здании водозабора
	2031
	1
	2031
	9 972,53
	 
	 
	3 742,31
	 
	 
	6 230,22
	 
	 

	1.4
	Модернизация скважины водоснабжения №1 на территории водозабора
	2028
	1
	2028
	4 253,22
	 
	 
	4 253,22
	 
	 
	 
	 
	 

	1.5
	Модернизация скважины  водоснабжения №2 на территории водозабора
	2032
	1
	2032
	4 994,84
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 994,84
	 

	1.6
	Модернизация скважины  водоснабжения №3 на территории водозабора
	2033
	1
	2033
	5 199,62
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 199,62

	2
	ИТОГО в тыс.руб.
	 
	 
	 
	55827,98
	0,00
	0,00
	12872,09
	4771,27
	21759,94
	6 230,22
	4994,84
	5199,62




Таблица 7.1 – Обоснованный расчет фактических и плановых показателей качества, надежности и энергетической эффективности объектов централизованной системы холодного водоснабжения
	
Наименование показателя
	Единицы измерения
	Факт
	План

	
	
	2025
год
	2027
год
	2029
год
	2032
год
	2035
год
	2038
год
	2042
год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Показатели качества питьевой воды

	Доля проб питьевой воды, подаваемой с водо-очистных станций в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, ото-
бранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
	%
	



0,00
	



0,00
	



0,00
	



0,00
	



0,00
	



0,00
	



0,00

	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
	%
	


0,00
	


0,00
	


0,00
	


0,00
	


0,00
	


0,00
	


0,00

	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизо-
ванной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год
	ед./км
	



0,00
	



0,00
	



0,00
	



0,00
	



0,00
	



0,00
	



0,00

	Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды

	Доля потерь воды в централизованных системах холодного водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть
	%
	


51,2
	


19,71
	


19,71
	


19,71
	


19,71
	


19,71
	


19,71






	
Наименование показателя
	Единицы измерения
	Факт
	План

	
	
	2025
год
	2027
год
	2029
год
	2032
год
	2035
год
	2038
год
	2042
год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды и (или) транспортировки питьевой воды
	КВт*ч/куб.м
	


2,46
	


2,46
	


2,46
	


2,46
	


2,46
	


2,46
	


2,46



[bookmark: _bookmark57]Схема водоотведения Крутогоровского сельского поселения Соболевского муниципального района Камчатского края
1. [bookmark: _bookmark58]Существующее положение в сфере водоотведения сельского поселения
На территории Крутогоровского сельского поселения централизованная система водоотведения отсутствует. Согласно генеральному плану сельского поселения в п. Крутогоровский отсутствует система централизованной канализации для сбора и отвода сточных вод; сточные воды отводятся в индивидуальные выгребы, обслуживанием выгребных  ям  занимается  ресурсоснабжающая организация  АО
«Корякэнерго». Система ливневой канализации на территории поселения также отсутствует, отвод поверхностных стоков осуществляется без очистки на рельеф. По основным технико-экономическим показателям генерального плана протяжённость существующих канализационных сетей составляет 0,3 км (внутриквартальные сети наружного водоотведения многоквартирных домов с отводом в выгребы).
1.1. [bookmark: _bookmark59]Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории сельского поселения и деление территории поселения на эксплуатационные зоны
Централизованная система сбора, очистки и отведения сточных вод на территории Крутогоровского сельского поселения отсутствует. Единственный населённый пункт поселения - п. Крутогоровский.
Отведение хозяйственно-бытовых сточных вод осуществляется индивидуально: в надворные туалеты с выгребными ямами и накопительные ёмкости с последующей вывозкой ассенизационным транспортом АО «Корякэнерго». Внутриквартальные сети наружного водоотведения многоквартирных домов протяжённостью 0,3 км обеспечивают отвод стоков в выгребы. Канализационные насосные станции и очистные сооружения на территории поселения отсутствуют.
В связи с отсутствием централизованной системы водоотведения деление территории сельского поселения на эксплуатационные зоны водоотведения в существующем положении не производится. Организация, осуществляющая водоотведение и наделённая статусом гарантирующей организации в сфере водоотведения, на территории поселения не определена.
Генеральным планом сельского поселения на первую очередь предусматривается создание централизованной системы водоотведения со строительством очистных сооружений канализации производительностью 120 куб. м/сут, канализационной насосной станции производительностью 120 куб. м/сут и сетей водоотведения протяжённостью 3,2 км, что соответствует формированию одной эксплуатационной и одной технологической зоны водоотведения в п. Крутогоровский.
1.2. [bookmark: _bookmark60]Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений
Техническое обследование централизованной системы водоотведения не производилось в связи с отсутствием на территории сельского поселения объектов такой системы.
Канализационные очистные сооружения на территории Крутогоровского сельского поселения отсутствуют. Сточные воды не подвергаются механической и биологической очистке, обеззараживание не производится.







1.3. [bookmark: _bookmark61]Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения
Технологические зоны водоотведения на территории сельского поселения в существующем положении не сформированы. Вся территория поселения относится к зоне нецентрализованного водоотведения.
Отведение хозяйственно-бытовых сточных вод в п. Крутогоровский осуществляется по индивидуальным схемам в выгребные ямы и накопительные ёмкости с последующим вывозом ассенизационным транспортом.
Генеральным планом на первую очередь предусматривается формирование одной технологической зоны централизованного водоотведения:
– технологическая зона №1 - п. Крутогоровский, с отведением сточных вод на очистные сооружения канализации мощностью 120 куб. м/сут, размещаемые за границами населённого пункта с соблюдением санитарно-защитной зоны от жилой застройки.
Расчётный объём сточных вод по технологической зоне №1 составляет 89,14 куб. м/сут на первую очередь (2032 год) и 116,12 куб. м/сут на расчётный срок (2042 год) в соответствии с таблицей 24.3 генерального плана сельского поселения.
На расчётный срок (2039-2042 годы) настоящей схемой предусматривается расширение очистных сооружений канализации до производительности 150 куб. м/сут, поскольку максимальный суточный расход сточных вод на расчётный срок с учётом коэффициента суточной неравномерности 1,2 составляет 139,34 куб. м/сут и превышает мощность сооружений первой очереди.
Иные населённые пункты на территории сельского поселения отсутствуют, в связи с чем зоны нецентрализованного водоотведения на расчётный срок не выделяются. До ввода в эксплуатацию объектов централизованной системы водоотведения (2032 год) сохраняется существующая схема сбора сточных вод в выгребы с вывозом ассенизационным транспортом.
1.4. [bookmark: _bookmark62]Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения
Утилизация осадков сточных вод на территории сельского поселения не осуществляется, поскольку очистные сооружения механической и биологической очистки, а также площадки для обезвоживания и складирования осадка отсутствуют.
Генеральным планом на первую очередь предусматривается строительство очистных сооружений канализации производительностью 120 куб. м/сут. В составе очистных сооружений предусматриваются устройства для сбора, уплотнения и обезвоживания осадка с последующим вывозом обезвоженного осадка на площадку временного хранения твёрдых коммунальных отходов сельского поселения либо на специализированный полигон. Техническая возможность утилизации осадков будет обеспечена после ввода очистных сооружений в эксплуатацию; состав сооружений обработки осадка определяется на последующих стадиях проектирования.
1.5. [bookmark: _bookmark63]Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения
Централизованные канализационные коллекторы и сооружения на них на территории  Крутогоровского  сельского  поселения  отсутствуют.  Существующие

внутриквартальные сети наружного водоотведения многоквартирных домов протяжённостью 0,3 км обеспечивают отвод сточных вод в выгребы; в период с 2017 по 2019 год выполнен ремонт наружной системы водоотведения многоквартирных домов по ул. Заводская, 15 и ул. Сахалинская, 38. Оценка износа сетей эксплуатирующей организацией не представлена.
Обеспечение отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения невозможно ввиду отсутствия таких объектов. Отвод сточных вод обеспечивается исключительно вывозом ассенизационным транспортом из выгребных ям и накопительных ёмкостей.
Расчётный объём хозяйственно-бытовых сточных вод, образующихся на территории сельского поселения, определён по таблице 24.3 генерального плана исходя из удельного водопотребления 220 л/сут на 1 чел. на первую очередь и 280 л/сут на 1 чел. на расчётный срок без учёта расхода воды на полив и собственные нужды системы водоснабжения и составляет: на первую очередь (2032 год) - 89,14 куб. м/сут, на расчётный срок (2042 год) - 116,12 куб. м/сут.
1.6. [bookmark: _bookmark64]Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости
Оценка надёжности. Объекты централизованной системы водоотведения на территории сельского поселения отсутствуют, в связи с чем показатели надёжности и бесперебойности водоотведения (удельное количество аварий и засоров в расчёте на протяжённость канализационной сети) не определяются. Надёжность отведения сточных вод полностью зависит от регулярности работы ассенизационного транспорта АО «Корякэнерго» и технического состояния выгребных ям и накопительных ёмкостей.
Оценка безопасности. С точки зрения санитарно-эпидемиологической и экологической безопасности сложившаяся система водоотведения не соответствует требованиям СанПиН 2.1.3684-21, так как:
· отсутствует стадия очистки и обеззараживания сточных вод - сточные воды не подвергаются очистке в полном объёме;
· эксплуатация выгребных ям без гидроизоляции приводит к инфильтрации загрязнённых стоков в грунт и создаёт риск загрязнения подземных вод, используемых для питьевого водоснабжения поселения;
· отсутствует система ливневой канализации и сооружения по очистке поверхностного стока; отвод поверхностных стоков осуществляется без очистки на рельеф и далее в реку Крутогорова и Охотское море.
Оценка	управляемости.	Централизованная	диспетчеризация, автоматизированный контроль и учёт объёмов сточных вод отсутствуют. Учёт ведётся по данным договоров и актов на вывоз жидких бытовых отходов. Система управления водоотведением в поселении фактически не сформирована.
1.7. [bookmark: _bookmark65]Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду
Сбросы сточных вод через централизованную систему водоотведения на территории сельского поселения не осуществляются ввиду её отсутствия. Организованные выпуски сточных вод в поверхностные водные объекты - реку Крутогорова и Охотское море - отсутствуют.




Воздействие сложившейся системы водоотведения на окружающую среду проявляется в:
· загрязнении почв и подземных вод при инфильтрации стоков из негерметичных выгребных ям, что представляет повышенный риск, поскольку хозяйственно-питьевое водоснабжение поселения базируется на использовании подземных вод;
· санитарных рисках при несвоевременной откачке стоков и переполнении выгребов;
· загрязнении почв и поверхностного стока при переполнении выгребов и отводе поверхностных стоков без очистки на рельеф;
· локальном воздействии на атмосферный воздух (неприятные запахи).
Воздействие оценивается как умеренное, но с тенденцией к росту по мере увеличения численности населения. Снижение негативного воздействия обеспечивается реализацией мероприятий раздела 4 - строительством централизованной системы водоотведения с очистными сооружениями канализации.
1.8. [bookmark: _bookmark66]Описание территорий сельского поселения, не охваченных централизованной системой водоотведения
Централизованной системой водоотведения не охвачена вся территория Крутогоровского сельского поселения - п. Крутогоровский (100 % территории и 100 % населения).
Отведение хозяйственно-бытовых сточных вод осуществляется автономными способами: в надворные туалеты с выгребными ямами и накопительные ёмкости с последующим вывозом ассенизационной техникой. Сточные воды не проходят очистку.
Генеральным планом сельского поселения предусмотрена организация централизованной системы канализации для сбора и отведения на очистные сооружения бытовых сточных вод от жилой застройки, общественных зданий и производственных объектов п. Крутогоровский со строительством очистных сооружений канализации и канализационной насосной станции производительностью 120 куб. м/сут и сетей водоотведения протяжённостью 3,2 км.
1.9. [bookmark: _bookmark67]Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения сельского поселения
Анализ существующего состояния водоотведения сельского поселения показывает наличие следующих технических и технологических проблем:
1. Полное отсутствие централизованной системы водоотведения - канализационных сетей, насосных станций и очистных сооружений - на всей территории сельского поселения.
2. Отсутствие очистки сточных вод - 100 % образующихся хозяйственно-бытовых сточных вод не подвергается механической и биологической очистке.
3. Эксплуатация негерметичных выгребных ям, создающая риск загрязнения подземных вод, являющихся единственным источником хозяйственно-питьевого водоснабжения поселения.
4. Отсутствие сооружений по очистке поверхностного (дождевого) стока.
5. Значительная нормативная глубина промерзания грунта (2,63 м) и продолжительный зимний период (до 6,5 месяца), требующие специальных решений по прокладке самотечных коллекторов и защите сооружений от промерзания.

6. Отсутствие приборного учёта отводимых сточных вод и достоверной базы данных по объёмам водоотведения.
7. Отсутствие организации, наделённой статусом гарантирующей организации в сфере водоотведения, и, как следствие, отсутствие источника финансирования эксплуатации и развития системы.
8. Значительный объём капитальных вложений, требуемый для создания системы «с нуля», при ограниченных возможностях бюджета сельского поселения и удалённости территории, увеличивающей стоимость строительно-монтажных работ.
1.10. [bookmark: _bookmark68]Сведения об отнесении централизованной системы водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения сельского поселения
Отнесение централизованной системы водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов производится при соблюдении совокупности критериев, указанных в пункте 4 «Правил отнесения централизованных систем водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов», утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации.
Критериями являются:
а) объём сточных вод, принятых в централизованную систему водоотведения от жилых помещений и объектов социальной инфраструктуры, составляет более 50 процентов общего объёма сточных вод, принятых в такую централизованную систему водоотведения;
б) один из видов экономической деятельности организации, эксплуатирующей такую систему, определяемый в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности, относится к сбору и обработке сточных вод.
Вывод: в настоящее время на территории Крутогоровского сельского поселения централизованная система водоотведения отсутствует, в связи с чем отнесение её к централизованным системам водоотведения поселений не производится.
После реализации мероприятий раздела 4 и ввода в эксплуатацию системы водоотведения в п. Крутогоровский проектируемая система будет соответствовать обоим критериям: доля сточных вод, принимаемых от жилых помещений и объектов социальной инфраструктуры, составит более 90 процентов общего объёма принимаемых сточных вод, - и подлежит отнесению к централизованным системам водоотведения сельского поселения.
2. [bookmark: _bookmark69]Балансы сточных вод в системе водоотведения
[bookmark: _bookmark70]Балансы сточных вод в системе водоотведения сформированы исходя из отсутствия централизованной системы водоотведения в существующем положении и решений генерального плана сельского поселения на расчётный срок.
2.1. Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения
В существующем положении приём сточных вод в централизованную систему водоотведения на территории Крутогоровского сельского поселения не производится ввиду её отсутствия. Расчётный баланс водоотведения за 2025 год приведён в таблице 2.1.1.
Таблица 2.1.1 – Расчётный баланс водоотведения на 2025 год


	Наименование
	Единица измерения
	Факт

	
	
	2025 год

	1
	2
	3

	Прием сточных вод

	Объем сточных вод, принятых у абонентов
	тыс. куб. м
	0,00

	По категориям сточных вод:

	Жидких бытовых отходов
	тыс. куб. м
	0,00

	Поверхностных сточных вод
	тыс. куб. м
	0,00

	От абонентов, которым установлены тарифы
	тыс. куб. м
	0,00

	От других абонентов
	тыс. куб. м
	0,00

	У нормируемых абонентов
	тыс. куб. м
	0,00

	По абонентам
	тыс. куб. м
	0,00

	Население
	тыс. куб. м
	0,00

	Бюджетные потребители
	тыс. куб. м
	0,00

	Прочие потребители
	тыс. куб. м
	0,00

	Объем сточных вод, прошедших очистку
	тыс. куб. м
	0,00

	Сбросы сточных вод в пределах нормативов и лимитов
	тыс. куб. м
	0,00


2.2. [bookmark: _bookmark71]Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения
Приток неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) в централизованную систему водоотведения на территории сельского поселения отсутствует, поскольку централизованная система водоотведения не создана. Канализационные насосные станции и напорные участки сети на территории поселения отсутствуют.
Поверхностный сток отводится по естественному рельефу в пониженные участки, в реку Крутогорова и Охотское море. Сооружения по очистке поверхностного стока на территории сельского поселения отсутствуют.
Настоящей схемой на расчётный срок предусматривается раздельная система канализации: проектируемая система бытовой канализации предназначается исключительно для приёма хозяйственно-бытовых сточных вод, подключение дождевых и дренажных вод к ней не допускается. Для сбора и очистки поверхностных сточных вод предусматривается отдельная система дождевой канализации со сбором стока через дождеприёмники в пониженных местах внутриквартальных проездов и отведением закрытой системой на очистные сооружения механической очистки закрытого типа комплектно-блочного заводского изготовления (решётки, песколовки, отстойники, фильтры). Концентрация загрязнений в очищенной дождевой воде на выходе должна составить: по взвешенным веществам - до 5,0 мг/л, по нефтепродуктам
- 0,05 мг/л.
2.3. [bookmark: _bookmark72]Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов
Здания, строения и сооружения на территории сельского поселения приборами учёта принимаемых сточных вод не оборудованы. Коммерческие расчёты за услуги водоотведения  не  производятся  ввиду  отсутствия  централизованной  системы

водоотведения. Расчёты за вывоз жидких бытовых отходов производятся по объёму вывезенных стоков на основании договоров с АО «Корякэнерго».
После ввода в эксплуатацию централизованных систем водоотведения объём принимаемых сточных вод определяется расчётным способом - как объём воды, поданной абоненту из централизованной системы холодного водоснабжения, - в соответствии с Правилами организации коммерческого учёта воды, сточных вод, утверждёнными Постановлением Правительства РФ от 04.09.2013 № 776. Установка приборов учёта сточных вод предусматривается на выпусках объектов бюджетной сферы и прочих потребителей.
2.4. [bookmark: _bookmark73]Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения
Ретроспективный анализ за последние 10 лет показывает, что на территории Крутогоровского сельского поселения централизованная система водоотведения в период 2015-2025 годов отсутствовала, приём сточных вод в централизованную систему водоотведения не производился. Результаты ретроспективного анализа представлены в таблице 2.4.1.
Таблица 2.4.1 – Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения
	
Наименование
	Единица измерения
	Факт

	
	
	2015-
2025 год

	1
	2
	3

	Прием сточных вод

	Объем сточных вод, принятых у абонентов
	тыс. куб. м
	0,00

	По категориям сточных вод:

	Жидких бытовых отходов
	тыс. куб. м
	0,00

	Поверхностных сточных вод
	тыс. куб. м
	0,00

	От абонентов, которым установлены тарифы
	тыс. куб. м
	0,00

	От других абонентов
	тыс. куб. м
	0,00

	У нормируемых абонентов
	тыс. куб. м
	0,00

	По абонентам
	тыс. куб. м
	0,00

	Население
	тыс. куб. м
	0,00

	Бюджетные потребители
	тыс. куб. м
	0,00

	Прочие потребители
	тыс. куб. м
	0,00

	Объем сточных вод, прошедших очистку
	тыс. куб. м
	0,00

	Сбросы сточных вод в пределах нормативов и лимитов
	тыс. куб. м
	0,00


2.5. [bookmark: _bookmark74]Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития сельского поселения
Прогнозные балансы поступления сточных вод сформированы по второму сценарному плану (сценарий умеренного роста), принятому к реализации, исходя из решений генерального плана сельского поселения.
Расчётные расходы сточных вод приняты по таблице 24.3 генерального плана сельского поселения: удельные нормы водоотведения от жилой и общественной застройки соответствуют принятым нормам водопотребления без учёта расхода воды на полив и собственные нужды системы водоснабжения; количество сточных вод от

предприятий местной промышленности принято дополнительно в размере 6 % на первую очередь и 8 % на расчётный срок от объёма хозяйственно-бытовых сточных вод, неучтённые расходы - 5 %.
На первую очередь (2032 год) объём водоотведения сельского поселения составит 89,14 куб. м/сут (32,536 тыс. куб. м/год), на расчётный срок (2042 год) - 116,12 куб. м/сут (42,384 тыс. куб. м/год).
До ввода в эксплуатацию объектов централизованного водоотведения (2030-2032 годы) приём сточных вод в централизованную систему водоотведения не производится. Прогнозные балансы приведены в таблице 2.5.1.
3. [bookmark: _bookmark75]Прогноз объема сточных вод
Прогноз объёма сточных вод выполнен по второму сценарному плану на основании решений генерального плана Крутогоровского сельского поселения.
3.1. [bookmark: _bookmark76]Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения
В существующем положении поступление сточных вод в централизованную систему водоотведения отсутствует. Ожидаемое поступление сточных вод определено исходя из перспективной численности населения по генеральному плану (365 чел. на первую очередь и 367 чел. на расчётный срок) и расчётных расходов водоотведения по таблице 24.3 генерального плана.
Ожидаемый объём поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения составит 32,536 тыс. куб. м/год (89,14 куб. м/сут) на первую очередь и 42,384 тыс. куб. м/год (116,12 куб. м/сут) на расчётный срок. Сведения об ожидаемом поступлении сточных вод приведены в таблице 3.1.1.
Таблица 3.1.1 – Сведения об ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения
	Наименование показателя
	Единица измерения
	2025
год
	2027
год
	2029
год
	2032
год
	2035
год
	2042
год

	Население
	Тыс.куб.м/год
	0,000
	0,000
	0,000
	29,309
	31,795
	34,200

	Бюджетные потребители
	Тыс.куб.м/год
	0,000
	0,000
	0,000
	1,759
	2,172
	2,555

	Прочие потребители
	Тыс.куб.м/год
	
0,000
	
0,000
	
0,000
	
1,467
	
1,606
	
1,734

	Водоотведение, итого
	Тыс.куб.м/год
	0,000
	0,000
	0,000
	32,536
	35,573
	38,489


3.2. [bookmark: _bookmark77]Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны)
В существующем положении централизованная система водоотведения на территории Крутогоровского сельского поселения отсутствует; эксплуатационные и технологические зоны водоотведения не сформированы.
На расчётный срок предусматривается формирование одной эксплуатационной зоны водоотведения в границах сельского поселения, включающей одну технологическую зону:
· технологическая зона №1 - п. Крутогоровский, расчётный объём водоотведения 89,14 куб. м/сут на первую очередь и 116,12 куб. м/сут на расчётный

срок; очистные сооружения канализации производительностью 120 куб. м/сут (первая очередь) с расширением до 150 куб. м/сут на расчётный срок.
Структура технологической зоны принята по генеральному плану: хозяйственно-бытовые стоки, собираемые самотечными коллекторами, направляются в приёмный резервуар канализационной насосной станции производительностью 120 куб. м/сут и далее по напорному трубопроводу через камеру гашения напора на очистные сооружения канализации, размещаемые за границами населённого пункта. Очищенные и обеззараженные стоки по напорно-самотечному коллектору выпускаются в водный объект ниже по течению от границы всех мест водопользования населения и за пределами зоны санитарной охраны источника питьевого водоснабжения.
Иные населённые пункты на территории сельского поселения отсутствуют; зоны нецентрализованного водоотведения на расчётный срок не выделяются.
Таблица 2.5.1 – Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения
	
Наименование
	Единица измерения
	Факт
	План

	
	
	2025
год
	2027
год
	2029
год
	2032
год
	2035
год
	2038
год
	2042
год

	Объем сточных
вод, принятых у абонентов
	
тыс. куб. м
	

0,000
	

0,000
	

0,000
	

32,536
	

35,573
	

38,489
	

42,384

	Максимально суточный объем сточных вод, принятых у
абонентов
	
Куб.м./сут.
	


0,00
	


0,00
	


0,00
	


106,97
	


116,95
	


126,54
	


139,34

	Среднесуточ-ный объем сточных вод, принятых у
абонентов
	

Куб.м./сут.
	


0,00
	


0,00
	


0,00
	


89,14
	


97,46
	


105,45
	


116,12


3.3. [bookmark: _bookmark78]Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам водоотведения с разбивкой по годам
Требуемая мощность очистных сооружений определена по расчётному расходу сточных вод в соответствии с генеральным планом сельского поселения. Мощность очистных сооружений канализации на первую очередь принята по генеральному плану (таблица 24.4) и составляет 120 куб. м/сут.
Расчётный расход сточных вод на первую очередь (2032 год) составляет 89,14 куб. м/сут, максимальный суточный расход с коэффициентом суточной неравномерности 1,2 - 106,97 куб. м/сут, резерв мощности - 13,03 куб. м/сут. На расчётный срок (2042 год) расчётный расход составляет 116,12 куб. м/сут, максимальный суточный - 139,34 куб. м/сут, что превышает мощность сооружений первой очереди; в связи с этим на 2039-2042 годы предусмотрено расширение очистных сооружений до 150 куб. м/сут с резервом мощности 10,66 куб. м/сут. В

период 2025-2029 годов очистные сооружения отсутствуют, дефицит мощности составляет 100 процентов расчётного расхода. Расчёт требуемой мощности очистных сооружений представлен в таблице 3.3.1.
Таблица 3.3.1 – Расчёт требуемой мощности очистных сооружений
	


Технологическая зона
	

Наименование муниципального образования
	Планируемая мощность, куб.м./сут.

	
	
	План

	
	
	2025-
2029
годы
	2030-
2042
годы

	Планируемая технологическая зона №1 (п. Крутогоровский)
	Крутогоровское СП
	
0,00
	
150,00

	Водоотведение (максимальный суточный расход на расчётный срок)
	–
	0,00
	139,34

	Резерв/дефицит
	–
	0,00
	10,66


3.4. [bookmark: _bookmark79]Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения
Анализ гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения в существующем положении не производится ввиду отсутствия таких элементов на территории сельского поселения.
Для проектируемой системы водоотведения гидравлические режимы приняты по решениям генерального плана: система водоотведения - раздельная, самотечно-напорная. Хозяйственно-бытовые стоки отводятся самотечными коллекторами, проложенными с уклоном по рельефу, в приёмный резервуар канализационной насосной станции, откуда напорным трубопроводом через камеру гашения напора подаются на очистные сооружения.
Объём бытовых сточных вод от жилой застройки, общественных зданий и производственных объектов принят по таблице 24.3 генерального плана. Расчётный расход сточных вод в максимальный час по технологической зоне №1 составляет 1,24 л/с на первую очередь и 1,61 л/с на расчётный срок.
Диаметры самотечных коллекторов приняты 160 и 200 мм, напорного трубопровода - 110 мм. Уклоны линий назначаются из условия обеспечения самоочищающих скоростей не менее 0,7 м/с при наполнении не более 0,6 условного диаметра. С учётом нормативной глубины промерзания грунта 2,63 м самотечные коллекторы прокладываются с заглублением не менее 2,8 м либо с применением тепловой изоляции. Окончательные гидравлические расчёты выполняются на последующих стадиях проектирования.
3.5. [bookmark: _bookmark80]Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия
В существующем положении производственные мощности очистных сооружений системы водоотведения на территории сельского поселения отсутствуют; резерв мощности равен нулю, дефицит составляет 100 процентов расчётного расхода сточных вод.
После реализации мероприятий раздела 4 мощность очистных сооружений составит 120,00 куб. м/сут на первую очередь при максимальном суточном расходе

106,97 куб. м/сут (резерв 13,03 куб. м/сут) и 150,00 куб. м/сут на расчётный срок при максимальном суточном расходе 139,34 куб. м/сут (резерв 10,66 куб. м/сут).
Имеющийся резерв мощности позволяет принимать сточные воды от объектов, не учтённых генеральным планом, а также от прочих потребителей в пределах указанных объёмов. Расширение зоны действия очистных сооружений за пределы п. Крутогоровский нецелесообразно, поскольку иные населённые пункты на территории сельского поселения отсутствуют, а ближайшие населённые пункты Соболевского района удалены более чем на 100 км.
Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия представлен в таблице 3.5.1.
Таблица 3.5.1 – Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия
	Наименование показателя
	Единица измерения
	2025
год
	2027
год
	2029
год
	2032
год
	2035
год
	2042
год

	Мощность очистных сооружений канализации
	Куб.м./сут.
	

0,00
	

0,00
	

0,00
	

120,00
	

120,00
	

120,00

	Водоотведение (максимальный су-
точный расход)
	Куб.м./сут.
	
0,00
	
0,00
	
0,00
	
106,97
	
116,95
	
126,54

	Резерв/дефицит
	Куб.м./сут.
	0,00
	0,00
	0,00
	13,03
	3,05
	-6,54


4. [bookmark: _bookmark81]Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техниче-скому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения
Предложения по строительству объектов централизованной системы водоотведения сформированы в соответствии с решениями генерального плана Крутогоровского сельского поселения (раздел 24 «Развитие инженерной инфраструктуры», таблица 24.4).
4.1. [bookmark: _bookmark82]Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения
Раздел «Водоотведение» схемы водоснабжения и водоотведения разработан в целях реализации государственной политики в сфере водоотведения, направленной на обеспечение охраны здоровья населения и улучшение качества его жизни путём обеспечения бесперебойного и качественного водоотведения, снижения негативного воздействия на водные объекты за счёт повышения качества очистки сточных вод и обеспечения доступности услуг водоотведения для абонентов.
Основные направления развития централизованной системы водоотведения:
· создание централизованной системы водоотведения в п. Крутогоровский, где она полностью отсутствует;
· строительство очистных сооружений канализации производительностью 120 куб. м/сут на первую очередь с расширением до 150 куб. м/сут на расчётный срок;
· создание системы дождевой канализации с очисткой поверхностного стока;
· исключение сброса неочищенных сточных вод и загрязнения подземных вод, используемых для питьевого водоснабжения.
Принципы: соответствие решениям генерального плана; раздельная система канализации; применение сооружений полной биологической очистки заводского

изготовления в блочно-модульном исполнении, пригодном для эксплуатации в условиях сурового климата; соответствие качества очищенных стоков нормам сброса в водоём рыбохозяйственного назначения.
Задачи: обеспечение отвода и очистки 100 процентов хозяйственно-бытовых сточных вод, образующихся в п. Крутогоровский; организация очистки поверхностного стока; определение гарантирующей организации в сфере водоотведения.
Расчётные расходы сточных вод приняты по таблице 24.3 генерального плана сельского поселения и составляют 89,14 куб. м/сут на первую очередь (2032 год) и 116,12 куб. м/сут на расчётный срок (2042 год).
В связи с высокой стоимостью мероприятий и удалённостью территории существует необходимость участия в федеральных и краевых инвестиционных программах или привлечения частных инвестиций.
[bookmark: _bookmark83]К показателям надёжности, качества и энергетической эффективности объектов системы водоотведения относятся: а) показатели надёжности водоотведения; б) показатели очистки сточных вод; в) показатели эффективности использования ресурсов. Плановые значения показателей рассмотрены в разделе 7.
4.2. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий
Перечень основных мероприятий по реализации схемы водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий, приведён в таблице 4.2.1. Все мероприятия относятся ко второй группе - строительству новых объектов централизованных систем водоотведения, не связанному с подключением объектов капитального строительства отдельных абонентов.

Таблица 4.2.1 – Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий
	Наименование и краткое описание мероприятия (объекта)
	
Технические обоснования
	Описание и место расположения мероприятия (объекта)
	График реализации мероприятия (объекта)

	
	
	
	Год начала
	Год завершения

	1
	2
	3
	4
	5

	Группа 2. Строительство новых объектов централизованных систем водоотведения не связанных с подключением объектов капитального строительства абонентов

	2.1. Строительство новых сетей водоотведения

	Строительство самотечных коллекторов водоотведения Ø200 мм, L = 800 м со смотровыми колодцами
	Отсутствие централизованной системы водоотведения; обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения и исключение загрязнения подземных вод (генеральный план СП,
разд. 24)
	Технологическая зона №1, п. Крутогоровский - главный коллектор по ул. Заводская с уклоном к площадке КНС
	





2030
	





2031

	Строительство самотечных коллекторов водоотведения Ø160 мм, L = 1 900 м со смотровыми колодцами
	Отсутствие централизованной системы водоотведения; обеспечение отвода стоков от жилой застройки и общественных зданий (генераль-
ный план СП, разд. 24)
	Технологическая зона №1, п. Крутогоровский - по ул. Сахалинская и улицам существующей и проектируемой жилой застройки
	




2030
	




2032

	Строительство напорного трубопровода Ø110 мм, L
= 500 м с камерой гашения напора
	Транспортировка сточных вод от канализационной насосной станции на очистные сооружения канализации, размещаемые за грани-
цами населённого пункта
	Технологическая зона №1, п. Крутогоровский - от площадки КНС до площадки очистных сооружений канализации
	



2031
	



2032

	2.2. Строительство новых объектов водоотведения






	Наименование и краткое описание мероприятия (объекта)
	
Технические обоснования
	Описание и место расположения мероприятия (объекта)
	График реализации мероприятия (объекта)

	
	
	
	Год начала
	Год завершения

	1
	2
	3
	4
	5

	Строительство канализационной насосной станции производительностью 120 куб. м/сут (5 куб. м/ч) блочного исполнения
	Генеральный план СП, таблица 24.4 (первая очередь); равнинный рельеф территории (высота над уровнем моря 6 м) не позволяет обеспечить самотечный отвод стоков на очистные сооруже-
ния
	Технологическая зона №1 - в пониженной части п. Крутогоровский, в точке сбора самотечных коллекторов
	






2031
	






2032

	Строительство очистных сооружений канализации производительностью 120 куб. м/сут полной биологической очистки с обеззараживанием и выпуском
очищенных сточных вод
	Генеральный план СП, таблица 24.4 (первая очередь); приём и очистка сточных вод п. Крутогоровский (89,14 куб. м/сут на первую очередь, максимальный суточ-
ный расход 106,97 куб. м/сут)
	Технологическая зона №1 - за границами п. Крутогоровский с соблюдением сани-тарно-защитной зоны не менее 150 м от жилой застройки
	




2031
	




2032

	Расширение очистных сооружений канализации до производительности 150 куб. м/сут (установка дополнительного блока 30 куб. м/сут)
	Максимальный суточный расход сточных вод на расчётный срок (139,34 куб. м/сут) превышает мощность сооружений первой очереди (120 куб. м/сут)
	Технологическая зона №1 - площадка очистных сооружений канализации за границами п. Крутогоровский
	



2039
	



2040




	Наименование и краткое описание мероприятия (объекта)
	
Технические обоснования
	Описание и место расположения мероприятия (объекта)
	График реализации мероприятия (объекта)

	
	
	
	Год начала
	Год завершения

	1
	2
	3
	4
	5

	Строительство сетей дождевой канализации L = 1 200 м и очистных сооружений поверхностного стока производительностью 15 л/с
	Отсутствие системы ливневой канализации и сооружений по очистке поверхностного стока; отвод поверхностных стоков без очистки на рельеф (генеральный план
СП, разд. 24)
	п. Крутогоровский - дождеприёмники в пониженных местах внутриквартальных проездов; очистные сооружения - в комплексе с очистными сооружениями канали-
зации
	





2041
	





2042



4.3. [bookmark: _bookmark84]Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения
На территории Крутогоровского сельского поселения централизованная система водоотведения отсутствует полностью. Отведение хозяйственно-бытовых сточных вод осуществляется в выгребные ямы без очистки, что создаёт риск загрязнения подземных вод, являющихся единственным источником хозяйственно-питьевого водоснабжения поселения. Это обуславливает необходимость строительства новых объектов инфраструктуры водоотведения.
Строительство сетей водоотведения и канализационных насосных станций. Техническое	обоснование:	необходимость	обеспечения	санитарно-
эпидемиологического благополучия населения, исключения инфильтрации неочищенных стоков в грунт и загрязнения подземных вод, создание условий для централизованного отвода сточных вод от жилой застройки, общественных зданий и производственных объектов.
Описание: генеральным планом предусмотрена централизованная система канализации для п. Крутогоровский. Протяжённость проектируемых сетей принята по основным технико-экономическим показателям генерального плана и составляет 3 200 м (самотечные коллекторы Ø200 мм - 800 м, Ø160 мм - 1 900 м, напорный трубопровод Ø110 мм - 500 м). Канализационная насосная станция принята блочного заводского изготовления производительностью 120 куб. м/сут (5 куб. м/ч).
Строительство очистных сооружений канализации.
Техническое обоснование: необходимость создания условий для очистки хозяйственно-бытовых сточных вод и соблюдения требований СанПиН 2.1.3684-21, а также требований природоохранных норм сброса в водоём рыбохозяйственного назначения. Мощность очистных сооружений на первую очередь принята непосредственно по генеральному плану сельского поселения - 120 куб. м/сут.
Описание: строительство очистных сооружений канализации полной биологической очистки с доочисткой и обеззараживанием сточных вод производительностью 120 куб. м/сут в блочно-модульном исполнении, размещаемых за границами п. Крутогоровский с соблюдением санитарно-защитной зоны. На расчётный срок (2039-2042 годы) предусматривается расширение очистных сооружений до 150 куб. м/сут путём установки дополнительного блока производительностью 30 куб. м/сут. Очищенные и обеззараженные стоки по напорно-самотечному коллектору выпускаются в водный объект ниже по течению от границы всех мест водопользования населения, за пределами зоны санитарной охраны источника питьевого водоснабжения.
Строительство системы дождевой канализации и очистка поверхностного стока. Техническое обоснование: система ливневой канализации на территории поселения отсутствует, отвод поверхностных стоков осуществляется без очистки на рельеф и далее в реку Крутогорова и Охотское море, что является источником
загрязнения поверхностных водных объектов.
Описание: на расчётный срок (2039-2042 годы) предусматривается строительство сетей дождевой канализации протяжённостью 1 200 м и очистных сооружений поверхностного стока производительностью 15 л/с закрытого типа комплектно-блочного заводского изготовления (решётки, песколовки, отстойники, фильтры).



Реализация указанных мероприятий позволит обеспечить очистку 100 процентов хозяйственно-бытовых сточных вод, образующихся на территории сельского поселения, до нормативных показателей, исключить санитарные риски для населения и обеспечить соответствие системы требованиям федерального законодательства.
4.4. [bookmark: _bookmark85]Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения
Вновь строящиеся объекты централизованной системы водоотведения:
· сети водоотведения п. Крутогоровский - самотечные коллекторы Ø200 мм - 800 м, Ø160 мм - 1 900 м, напорный трубопровод Ø110 мм - 500 м, всего 3 200 м;
· канализационная насосная станция блочного исполнения производительностью 120 куб. м/сут (5 куб. м/ч) с камерой гашения напора - 1 шт.;
· очистные сооружения канализации производительностью 120 куб. м/сут с выпуском очищенных сточных вод - 1 шт. (первая очередь);
· дополнительный блок очистных сооружений производительностью 30 куб. м/сут (расширение до 150 куб. м/сут) - 1 шт. (расчётный срок);
· сети дождевой канализации - 1 200 м и очистные сооружения поверхностного стока производительностью 15 л/с - 1 шт. (расчётный срок).
Итого проектируемых сетей водоотведения - 3 200 м, сетей дождевой канализации - 1 200 м, канализационных насосных станций - 1 шт., очистных сооружений канализации - 1 шт. производительностью 150,00 куб. м/сут на расчётный срок, очистных сооружений поверхностного стока - 1 шт.
Реконструируемые объекты и объекты, предлагаемые к выводу из эксплуатации, отсутствуют, поскольку в существующем положении объекты централизованной системы водоотведения на территории сельского поселения не эксплуатируются.
Сведения о вновь строящихся объектах водоотведения и объёмах капитальных вложений приведены в таблице 6.1.
4.5. [bookmark: _bookmark86]Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение
Системы диспетчеризации, телемеханизации и автоматизированные системы управления режимами водоотведения на территории сельского поселения отсутствуют, поскольку отсутствуют объекты централизованной системы водоотведения.
В составе проектируемых объектов предусматривается создание локальных систем автоматизации и диспетчеризации:
· шкафы управления канализационными насосными станциями с автоматическим включением и отключением насосных агрегатов по уровню в приёмном резервуаре, чередованием работы агрегатов и защитой от «сухого хода»;
· датчики уровня в приёмных резервуарах КНС и аварийная сигнализация переполнения;
· расходомеры на напорных трубопроводах КНС и на выпусках очищенных сточных вод;
· автоматизация технологических процессов биологической очистки и обеззараживания на БОС с контролем основных параметров качества очищенных стоков;
· передача сигналов и данных по каналам сотовой связи на автоматизированное рабочее место диспетчера гарантирующей организации.

Конкретные технические решения, состав оборудования и объём автоматизируемых параметров определяются на последующих стадиях проектирования.
4.6. [bookmark: _bookmark87]Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории сельского поселения, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование
Маршруты прохождения трубопроводов и расположение площадок под строительство сооружений водоотведения приняты в соответствии с решениями генерального плана Крутогоровского сельского поселения.
Схема канализации выполнена с учётом рельефа местности, гидрогеологических условий площадок строительства и ситуационного плана местности.
Рассмотрены два варианта прокладки трасс самотечных коллекторов:
Вариант 1 - прокладка коллекторов кратчайшим путём вне полос отвода улиц, по свободным от застройки территориям. Вариант сокращает протяжённость сетей, однако при равнинном рельефе (высота над уровнем моря - 6 м) требует значительного заглубления коллекторов и устройства дополнительных перекачивающих станций.
Вариант 2 (принят) - прокладка самотечных коллекторов в границах красных линий улиц (ул. Заводская, ул. Сахалинская) по рельефу с уклоном в сторону площадки канализационной насосной станции. Вариант обеспечивает минимальное заглубление, круглогодичный доступ эксплуатирующей организации, совмещение работ с прокладкой сетей водоснабжения и благоустройством улиц, а также минимизирует изъятие земель.
Принятый маршрут трасс:
– п. Крутогоровский - самотечные коллекторы по ул. Заводская и ул. Сахалинская, а также по улицам проектируемой жилой застройки с уклоном к площадке канализационной насосной станции, далее напорным трубопроводом Ø110 мм протяжённостью 500 м через камеру гашения напора на очистные сооружения канализации, размещаемые за границами населённого пункта.
Намечаемая площадка под строительство очистных сооружений канализации размещается за границами населённого пункта с соблюдением санитарно-защитной зоны от жилой застройки (не менее 150 м) и за пределами зоны санитарной охраны водозаборного сооружения . Место выпуска очищенных сточных вод определяется ниже по течению от границы всех мест водопользования населения и уточняется на последующих стадиях проектирования по согласованию с территориальными органами Росрыболовства и Роспотребнадзора.
4.7. [bookmark: _bookmark88]Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения
В существующем положении охранные зоны сетей и сооружений централизованной системы водоотведения на территории сельского поселения не установлены ввиду отсутствия таких объектов.
Для проектируемых объектов охранные зоны определяются для следующих элементов системы водоотведения: подземных самотечных и напорных трубопроводов; смотровых и приёмных колодцев; канализационных насосных станций; биологических очистных сооружений; выпусков очищенных сточных вод.
Границы охранных зон устанавливаются в соответствии с нормативными расстояниями:

· для подземных самотечных канализационных сетей - по 5 м в обе стороны от оси трубопровода;
· для напорных линий - по 10 м в обе стороны от оси трассы;
· для смотровых и приёмных колодцев - радиусом 5 м от внешней границы конструкции;
· для канализационных насосных станций - в пределах 15 м от наружных границ площадки;
· для очистных сооружений полной биологической очистки производительностью до 5 тыс. куб. м/сут - санитарно-защитная зона не менее 150 м от ближайшей жилой застройки в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.
На территории охранных зон запрещается: проведение земляных, строительных и посадочных работ без согласования с эксплуатирующей организацией; размещение капитальных сооружений; складирование материалов; сброс сточных вод и химических веществ.
Охранные зоны пройдут вдоль трасс проектируемых канализационных сетей общей протяжённостью 3,2 км и сетей дождевой канализации протяжённостью 1,2 км, а также вокруг площадок размещения канализационной насосной станции и очистных сооружений канализации. Установление и закрепление границ охранных зон подлежит отражению в проектной и градостроительной документации с последующим внесением сведений в ЕГРН.
4.8. [bookmark: _bookmark89]Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения
Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения определены в границах населённого пункта п. Крутогоровский (для сетей водоотведения и канализационной насосной станции), а также на прилегающей территории за границами населённого пункта (для очистных сооружений канализации и выпуска очищенных сточных вод):
· площадка очистных сооружений канализации производительностью 120 (150) куб. м/сут - за границами п. Крутогоровский с соблюдением санитарно-защитной зоны не менее 150 м от ближайшей жилой застройки;
· площадка канализационной насосной станции - в пониженной части п.
Крутогоровский, в точке сбора самотечных коллекторов;
· площадка очистных сооружений поверхностного стока - в комплексе с очистными сооружениями канализации.
Иные населённые пункты на территории сельского поселения отсутствуют.
Границы зон размещения уточняются на последующих стадиях проектирования с учётом результатов инженерных изысканий и подлежат отражению в градостроительной документации.
5. [bookmark: _bookmark90]Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения
Экологические аспекты мероприятий по строительству объектов централизованной системы водоотведения определены исходя из решений генерального плана сельского поселения.
5.1. [bookmark: _bookmark91]Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади

В настоящее время организованные сбросы загрязняющих веществ в поверхностные и подземные водные объекты через централизованную систему водоотведения на территории сельского поселения отсутствуют. Основным источником загрязнения является инфильтрация неочищенных стоков из негерметичных выгребных ям и отвод поверхностного стока без очистки на рельеф.
Мероприятия по снижению сбросов загрязняющих веществ:
1. Организационные и нормативные меры:
· включение экологических требований в задания на проектирование объектов водоотведения;
· разработка и реализация программы водоохранных мероприятий сельского поселения;
· определение	гарантирующей	организации	в	сфере	водоотведения	и организация производственного контроля качества сточных вод;
· организация производственного контроля качества сточных вод и обращения с жидкими бытовыми отходами до ввода централизованной системы водоотведения;
· установление и внесение в ЕГРН границ зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения и санитарно-защитных зон очистных сооружений.
2. Инженерно-технические мероприятия:
· строительство централизованной системы водоотведения в п. Крутогоровский;
· строительство очистных сооружений канализации полной биологической очистки производительностью 120 куб. м/сут с доочисткой и обеззараживанием сточных вод и последующим расширением до 150 куб. м/сут;
· строительство сетей дождевой канализации и очистных сооружений поверхностного стока производительностью 15 л/с;
· применение герметичных трубопроводов и колодцев, исключающих инфильтрацию стоков в грунт;
· размещение выпуска очищенных сточных вод ниже по течению от границы всех мест водопользования населения и за пределами зоны санитарной охраны источника питьевого водоснабжения.
Показатели качества очищенной воды должны полностью удовлетворять требованиям природоохранных норм сброса в водоём рыбохозяйственного назначения. Для очищенного поверхностного стока концентрация загрязнений на выходе должна составлять: по взвешенным веществам - до 5,0 мг/л, по нефтепродуктам - 0,05 мг/л.
5.2. [bookmark: _bookmark92]Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод
В существующем положении утилизация осадков сточных вод на территории сельского поселения не осуществляется ввиду отсутствия очистных сооружений.
В составе проектируемых биологических очистных сооружений предусматриваются сооружения обработки осадка, основанные на методах, безопасных для окружающей среды:
· механическое обезвоживание осадка на установках заводского изготовления без применения токсичных реагентов;
· стабилизация и обеззараживание осадка перед вывозом;
· временное хранение обезвоженного осадка на площадках с водонепроницаемым покрытием и организованным сбором дренажных вод с возвратом их в голову очистных сооружений;

· вывоз обезвоженного и обеззараженного осадка на площадку временного хранения твёрдых коммунальных отходов сельского поселения либо на специализированный полигон с последующим использованием для рекультивации нарушенных земель при подтверждении соответствия осадка требованиям ГОСТ Р 17.4.3.07-2001;
· недопущение сжигания осадка и его размещения на необорудованных площадках.
Конкретные технологические решения по обработке и утилизации осадка сточных вод определяются на стадии разработки проектной документации на очистные сооружения.
6. [bookmark: _bookmark93]Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения
В соответствии с выбранным направлением развития системы водоотведения, определённым генеральным планом сельского поселения, сформирован объём строительства объектов централизованной системы водоотведения.
В рамках разработки схемы водоотведения проводится предварительный (предпроектный) расчёт стоимости выполнения предложенных мероприятий. Стоимость строительства объектов определяется в соответствии с укрупнёнными сметными нормативами цены строительства; при отсутствии таких показателей используются данные о стоимости объектов-аналогов.
Стоимость строительства сетей водоотведения определена по НЦС 81-02-14-2025 «Наружные сети водоснабжения и канализации» (приказ Минстроя России от 05.03.2025 № 131/пр), уровень цен на 01.01.2025, с применением коэффициента перехода к уровню цен Камчатского края Кпер. = 2,06 (канализация) и регионально-климатического коэффициента Крег. = 1,09 (суммарный коэффициент 2,2454). Значения коэффициентов подлежат уточнению по действующей редакции приложений к сборникам НЦС.
Стоимость строительства канализационной насосной станции малой производительности, очистных сооружений канализации и очистных сооружений поверхностного стока принята по объектам-аналогам с учётом удалённости территории и сезонности доставки материалов, поскольку соответствующие показатели в действующих сборниках укрупнённых нормативов цены строительства отсутствуют.
Общая потребность в капитальных вложениях в строительство объектов централизованной системы водоотведения составляет 213 569,42 тыс. руб. без НДС (256 283,30 тыс. руб. с НДС 20 %), в том числе: строительство сетей водоотведения - 59 469,42 тыс. руб.; строительство канализационной насосной станции и очистных сооружений канализации - 112 900,00 тыс. руб.; расширение очистных сооружений до 150 куб. м/сут - 19 600,00 тыс. руб.; строительство сетей дождевой канализации и очистных сооружений поверхностного стока - 41 200,00 тыс. руб.
Реконструкция и модернизация объектов централизованной системы водоотведения не предусматриваются, поскольку в существующем положении такие объекты на территории сельского поселения отсутствуют.
В связи со значительной стоимостью мероприятий их реализация возможна при условии участия сельского поселения в государственных программах Камчатского края и Российской Федерации либо при привлечении частных инвестиций.

Капитальные вложения определены в таблице 6.1.
7. [bookmark: _bookmark94]Плановые значения показателей развития централизованных систем водоотведения
К показателям надёжности, качества и энергетической эффективности объектов системы водоотведения относятся:
а) показатели надёжности водоотведения; б) показатели очистки сточных вод;
в) показатели эффективности использования ресурсов.
1. Показателем надёжности и бесперебойности водоотведения является удельное количество аварий и засоров в расчёте на протяжённость канализационной сети в год (ед./км).
2. Показателями качества очистки сточных вод являются:
а) доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объёме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах);
б) доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объёме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах);
в) доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы (в процентах).
3. Показателем энергетической эффективности является удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод (кВт·ч/куб. м).
В существующем положении показатели надёжности и энергетической эффективности не определяются ввиду отсутствия объектов централизованной системы водоотведения; доля сточных вод, не подвергающихся очистке, составляет 100 процентов. После реализации мероприятий раздела 4 (2032 год) доля сточных вод, не подвергающихся очистке, снижается до 0 процентов. Плановые значения показателей приведены в таблице 7.1.
8. [bookmark: _bookmark95]Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию
Сведения об объекте, имеющем признаки бесхозяйного, могут поступать от исполнительных органов государственной власти Российской Федерации, органов местного самоуправления, а также на основании заявлений юридических и физических лиц либо выявляться ресурсоснабжающей организацией в ходе технического обследования централизованных сетей.
На территории Крутогоровского сельского поселения объекты централизованной системы водоотведения отсутствуют, в связи с чем бесхозяйные объекты централизованной системы водоотведения не выявлены. Организации, уполномоченные на эксплуатацию бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения, не определялись.
Постановка бесхозяйного недвижимого имущества на учёт в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, и признание в судебном порядке права муниципальной собственности на

указанные объекты осуществляется Администрацией Крутогоровского сельского поселения Соболевского муниципального района Камчатского края.
Вывод: бесхозяйные объекты централизованной системы водоотведения не выявлены.


Таблица 6.1 – Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения
	



Наименование и краткое описание мероприятия (объекта)
	



Обоснование стоимости мероприятия
	



Описание и место расположения мероприятия (объекта)
	График реализации мероприятия
(объекта)
	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (без НДС)
	
Гра-
	Размер расходов
на реали-

	
	
	
	


Год начала
	

Год за-верше-ния
	План
	фик ввода объекта в экс-плуа-тацию
	зацию мероприятия (объекта) тыс. руб. без учета налога на прибыль,
без НДС

	
	
	
	
	
	


2026 год
	

2027-2029
годы
	

2030-2032
годы
	

2033-2035
годы
	

2036-2038
годы
	

2039-2042
годы
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	Группа 2. Строительство новых объектов централизованных систем водоотведения не связанных с подключением объектов капитального строительства абонентов

	2.1. Строительство новых сетей водоотведения

	Строительство самотечных коллекторов водоотведения Ø200 мм, L = 800 м со смотровыми колодцами
	НЦС 2025 /
объекты-аналоги
	Технологическая зона
№1, п. Крутогоровский
- главный коллектор по ул. Заводская с уклоном к площадке КНС
	


2030
	


2031
	0,00
	0,00
	16 346,51
	0,00
	0,00
	


0,00
	2031
	


16 346,51

	Строительство самотечных коллекторов водоотведения Ø160 мм, L = 1 900 м со смотровыми колодцами
	НЦС 2025 /
объекты-аналоги
	Технологическая зона
№1, п. Крутогоровский
- по ул. Сахалинская и улицам существующей и проектируемой жилой застройки
	



2030
	



2032
	0,00
	0,00
	33 916,77
	0,00
	0,00
	



0,00
	2032
	



33 916,77

	Строительство напорного трубопровода Ø110 мм, L = 500 м с камерой гашения напора
	НЦС 2025 /
объекты-аналоги
	Технологическая зона
№1, п. Крутогоровский
- от площадки КНС до площадки очистных сооружений канализации
	


2031
	


2032
	0,00
	0,00
	9 206,14
	0,00
	0,00
	


0,00
	2032
	


9 206,14

	2.2. Строительство новых объектов водоотведения

	Строительство канализационной насосной станции производительностью 120
куб. м/сут (5 куб. м/ч) блочного исполнения
	НЦС 2025 /
объекты-аналоги
	Технологическая зона
№1 - в пониженной части п. Крутогоровский, в точке сбора самотечных коллекторов
	


2031
	


2032
	0,00
	0,00
	14 800,00
	0,00
	0,00
	


0,00
	2032
	


14 800,00

	Строительство очистных сооружений канализации производительностью 120 куб. м/сут полной биологической очистки с обеззараживанием
и выпуском очищенных сточных вод
	НЦС 2025 /
объекты-аналоги
	Технологическая зона
№1 - за границами п. Крутогоровский с соблюдением санитарно-защитной зоны не менее 150 м от жилой застройки
	




2031
	




2032
	0,00
	0,00
	78 500,00
	0,00
	0,00
	




0,00
	2032
	




78 500,00






	



Наименование и краткое описание мероприятия (объекта)
	



Обоснование стоимости мероприятия
	



Описание и место расположения мероприятия (объекта)
	График реализации мероприятия (объекта)
	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (без НДС)
	
График ввода объ-
екта в экс-плуа-тацию
	Размер расходов на реализацию мероприятия (объекта) тыс. руб. без учета налога на прибыль,
без НДС

	
	
	
	


Год начала
	

Год за-верше-ния
	План
	
	

	
	
	
	
	
	


2026 год
	

2027-2029
годы
	

2030-2032
годы
	

2033-2035
годы
	

2036-2038
годы
	

2039-2042
годы
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	Расширение очистных сооружений канализации до производительности 150 куб. м/сут (установка дополнительного блока 30 куб. м/сут)
	НЦС 2025 /
объекты-аналоги
	Технологическая зона
№1 - площадка очистных сооружений канализации за границами п. Крутогоровский
	


2039
	


2040
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	


19 600,00
	2040
	


19 600,00

	Строительство сетей дождевой канализации L = 1 200 м и очистных сооружений поверхностного стока производительностью 15 л/с
	НЦС 2025 /
объекты-аналоги
	п. Крутогоровский - дождеприёмники в пониженных местах внутриквартальных проездов; очистные сооружения - в комплексе с очистными сооружени-
ями канализации
	





2041
	





2042
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	





41 200,00
	2042
	





41 200,00

	Итого по схеме водоотведения
	–
	–
	–
	–
	0,00
	0,00
	152
769,42
	0,00
	0,00
	60 800,00
	2030-
2042
	213 569,42



Таблица 7.1 – Расчёт фактических и плановых показателей качества, надёжности и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения
	Наименование показателя
	Единицы измерения
	Факт
	План

	
	
	2025 год
	2027 год
	2029 год
	2032 год
	2035 год
	2038 год
	2042 год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Показатель надежности и бесперебойности водоотведения

	Удельное количество аварий и засоров в год
	Ед./км
	–
	–
	–
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Показатели очистки сточных вод

	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке в общем объеме сточных вод
	%
	100,00
	100,00
	100,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы
	%
	–
	–
	–
	0,00
	0,00
	0,00
	
0,00

	Показатель эффективности использования ресурсов

	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод
	КВт. ч/куб. м
	–
	–
	–
	1,25
	1,25
	1,25
	
1,25

	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод
	КВт. ч/куб. м
	–
	–
	–
	0,35
	0,35
	0,35
	0,35
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